泸溪县城市污水处理厂提标改造工程项目

环境影响报告表

（报批稿）

| 编制单位： | 重庆大润环境科学研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 泸溪启迪浦华环保有限公司 |
| 编制时间： | 二〇一九年十月 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部。

目  录

1 建设项目基本情况	3

2 建设项目所在地自然环境简况	20

3 环境质量状况	24

4 评价适用标准	29

5建设项目工程分析	31

6项目主要污染物产生及预计排放情况	47

7环境影响分析	48

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	79

9 结论与建议	80

- 附件：

- 附件1：发改委立项

- 附件2：环评委托书

- 附件3：营业执照

- 附件4：环评批复

- 附件5：专家意见

- 附件6：标准函

- 附件7：检测报告

- 附件8：《湖南省住房和城乡建设厅关于加快“一湖四水”区域城镇生活污水处理厂提标改造的通知》

- 附件9：验收批复

- 附件10：湖南省生态环境厅关于泸溪县白沙城市污水处理厂入河排污口设置的批复

- 附件11：污泥运输协议

附图：

- 附图1：地理位置图

- 附图2：环境空气、声环境保护目标图

- 附图3：平面布置图

- 附图4：项目与武水国家湿地公园等的位置关系

- 附图5：污水处理厂管网布置图

- 附图6：污水处理厂现场照片

- 附图7：泸溪沅水风景名胜区总体规划

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 附表2：大气环境影响评价自查表

- 附表3：地表水环境影响评价自查表

- 附表4：环境风险评价自查表

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 泸溪县城市污水处理厂提标改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 泸溪启迪浦华环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 付方杰 |  |  |  | 联系人 |  | 付方杰 |  |  |
| 通讯地址 | 泸溪县武溪镇319国道旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 152-7403-1088 |  | 传 真 |  | —— |  | 邮政 编码 |  | 416117 |
| 建设地点 | 泸溪县武溪镇319国道旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 湘西自治州发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 州发改环资【2019】230号 |  |  |
| 建设性质 | £新建 £改扩建 R技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | D4620 污水处理及其再生利用 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 20000 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |
| 总投资(万元) | 3861 | 环保投资 (万元) |  | 3861 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 100% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1 项目由来 泸溪县城市污水处理厂建成于2009年，2009年6月24日获得湘西土家族苗族自治州环保局批复（州环评【2009】9号），2010年6月29日获得湘西土家族苗族自治州环保局验收意见（州环验【2010】8号），原设计处理规模为 10000m3/d，主要处理泸溪县城市生活污水，泸溪县城市污水处理厂自建成投入运行以来，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8978-2002）一级 B 标准。 为了响应湖南省人民政府的洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划，根据《湖南省住房和城乡建设厅关于加快“一湖四水”区域城镇生活污水处理厂提标改造的通知》要求拟对泸溪县城市污水处理厂出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准提标至一级A标准，进一步提升沅江水质。泸溪县城市污水处理厂的提标改造，将大大减少排入流域的污染物总量，改善沅江水环境状况，保护城镇饮用水水源，改善居民居住环境。其环境和社会效益是显著的，符合可持续发展的战略。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，项目须进行环境影响评价。为此，泸溪启迪浦华环保有限公司委托重庆大润环境科学研究院有限公司为泸溪县城市污水处理厂提标改造工程进行环境影响评价，并编制环境影响报告表。我公司接受委托后，在组织有关人员进行现场踏勘和资料收集的基础上，结合该项目的污染特征和工程分析的基础上，根据国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，编写完成该项目的环境影响报告表。 1.2 项目概况 1.2.1建设地点及场地现状 本项目选址于泸溪县武溪镇319国道旁，北临国道319，地理位置坐标东经110.187606446，北纬28.221084926。 项目东面、南面、西面均为林地；北面隔国道319为沅江。 纳污范围：县城片区，根据泸溪县住房和城乡建设局关于《泸溪县污水处理厂提标改造工程相关问题的复函（泸住建函[2019]24 号）》，辛女公园片区和刘家滩片区污水收集受地域制约，不宜集中到泸溪县污水处理厂进行处理。因此，近期辛女公园片区和刘家滩片区的污水不考虑接入泸溪县污水处理厂。 设计规模论证：经调研，县城片区（不包括辛女片区、刘家滩片区）目前常住人口约3.4万人，年总用水量为295万吨，其中工业企业主要为食品加工厂、屠宰场、蔬菜加工厂等，其企业年用水量约为35万吨，而居民年用水量约为260万吨。根据泸溪县污水处理厂进水水量记录，得知自2018年6月到2019年5月的进水水量累积值为256 万吨。与年总用水量基本匹配。目前污水处理厂实际进水量约为 7000m³/d，但随着未来县城片区常驻人口的增长，管网覆盖率的进一步完善，企业排污量的增大，经研究认为，本次提标改造工程应适当考虑一定的富余量，建议仍然按照原设计规模 1 万 m³/d 进行设计。 污水管网系统规划：污水主干管沿沅江布置，重力自流进入泸溪县污水处理厂，该主干管已建成。城区老旧管网分流制改造工程详见下表： 表1-1 主次干管建设情况一览表 路段; 管径（单位：mm）; 长度（单位：米）. 沅江大道（曲望至大桥）; 600; 1028. 沅江大道（大桥至政府码头）; 800; 954. 沅江大道（政府码头至污水处理厂）; 1000; 3321. 屈原路（曲望至县人大）; 400; 2060. 建设路（曲望至县计生局）; 400; 2839. 建设路（县政协至白浦路）; 500; 1437. 白浦路（自来水厂至县一中）; 600; 793. 一中路（加油站至一中宿舍）; 500; 538. 朝阳路（政府码头至杨柳溪）; 600; 1275. 人民路（县一中至涉江楼）; 400; 1183. 319国道（铁山河大桥至进场广场）; 600; 1982. 盘瓠路（进场广场至县政协）; 600; 1085. 曲望路（建设路至沅江大道）; 500; 374. 新苗路（建设路至沅江大道）; 500; 389. 临江路（建设路至沅江大道）; 500; 375. 育才路（望江小学至沅江大道）; 500; 825. ②号路（兴沙至沅江大道）; 400; 335. 红星路（建设路至沅江大道）; 500; 339. 振兴路（建设局宿舍至沅江大道）; 500; 816. 富康路（建设路至沅江大道）; 500; 389. 碧翠路（建设路至沅江大道）; 5004; 592. 世纪路（县一中至自来水厂）; 004; 1025. 兴沙小区（区间道路）; 004; 2189. 杨柳溪小区（区间道路）; 00; 3210. 聚贤路（杨柳溪小区）; 500; 655. 杨柳溪路（杨柳溪小区）; 500; 538. 涌月路（曲望小区）; 500; 553. 合计; 31100. 1.2.2项目组成及规模 本工程的建设内容为：将原有的污水处理CASS工艺改造为AAO工艺，并对现有构建筑物进行改造，增加工艺所需的相应构筑物及工艺设备。改造后污水处理规模为 10000m3/d，与现状污水处理厂设计规模一致。改造后污水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 A 标准。 表1-1 项目组成一览表 工程类型; 项目组成及规模. 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 二沉池进水配水井; 新建1座，3.8m×1.2m×4.0m，结构形式采用钢砼; 新建. 二沉池; 新建2座，Ф18m×5.2m，结构形式采用钢砼. 中间提升水池; 新建1座，18.0m×5.0m×4.0m，结构形式采用钢砼. 混合池; 新建1座，1.5m×1.5m×2.0m，结构形式采用钢砼. 反应池; 新建3座，4.0m×4.0m×3.5m，结构形式采用钢砼. 斜板沉淀池; 新建1座，26.0m×6.0m×4.0m，结构形式采用钢砼. 滤布滤池; 新建1座，7.6m×3.5m×4.0m，结构形式采用钢砼. 滤池设备间; 新建1座，12.0m×8.4m×5.0m，结构形式采用钢砼、框架. 消毒接触池; 新建1座，11.0m×8.0m×5.0m，结构形式采用钢砼. 计量渠; 新建1座，8.4m×0.7m×1.2m，结构形式采用钢砼. 污泥回流池; 新建1座，5.0m×3.0m×4.0m，结构形式采用钢砼. 絮凝污泥池; 新建1座，4.0m×3.0m×3.5m，结构形式采用钢砼. 次氯酸钠储存池; 新建1座，4.0m×2.5m×3.5m，结构形式采用钢砼. 进水水质监测间; 新建1座，4.0m×4.0m×3.0m，结构形式采用钢砼、框架. 出水水质监测间; 新建1座，4.0m×4.0m×3.0m，结构形式采用钢砼、框架. 污泥脱水机房; 1座，220 平方米×5.0m，钢砼、框架; 利旧. 加药间; 1座，58平方米×5.0m，钢砼、框架. 污泥堆棚; 1座，6.5m×6.5m×5.0m，钢砼、框架. 贮泥池; 1座，3.0m×3.0m×4.0m，钢砼、框架. 紫外消毒池; 12.2m×3.7m×4.0m; 废弃. 辅助工程; 办公区; 综合楼，建筑面积 710.9 平方米， 三层，层高 3.6m; 依托原有. 配电值班房; 1座，27 平方米×5.0m，钢砼、框架. 变配电间; 1座，24.0m×8.0m×5.0m，钢砼、框架. 鼓风机房; 1座，20.0m×8.0m×5.0m，钢砼、框架. 机修间; 1座，4.5m×8.0m×5.0m，钢砼、框架. 公用工程; 供水系统; 城市自来水管网。; 依托原有. 供电; 市政电网，一个配电室。. 环保工程; 废水处理; 厂区排水为雨污分流制，生活及生产废水全部由污水管网收集进入格栅，雨水由道路上雨水口收集，厂内汇集后进入市政雨水管网系统。; /. 废气处理; 厂区绿化，合理布局，及时外运，加强管理; /. 噪声防治; 选用低噪声设备；对设备进行隔声、减振；加强设备保养维护。; /. 固废处置; 生活垃圾收集，交由当地环卫部门清运。; /. 污泥经脱水机房处理后运至垃圾填埋场处理; /. 栅渣收集后交由环卫部门统一清运。; /. 表1-2 项目原有主要构筑物一览表 序号; 名称; 规格; 结构形式; 单位; 数量. 1; 粗格栅集水池; 89平方米×10.2m; 钢砼; 座; 1. 2; 细格栅集水池; 86.7平方米×2.1m; 钢砼; 座; 1. 3; CASS池; 22.5m×24.5m×6.5m; 钢砼; 座; 2. 4; 污泥脱水机房; 220平方米×5.0m; 钢砼、框架; 座; 1. 5; 配电值班室; 27平方米×5.0m; 钢砼、框架; 座; 1. 6; 加药间; 58平方米×5.0m; 钢砼、框架; 座; 1. 7; 污泥堆棚; 6.5m×6.5m×5m; 钢砼、框架; 座; 1. 8; 贮泥池; 3m×3m×4m; 钢砼; 座; 1. 9; 变配电间; 24m×8m×5m; 钢砼、框架; 座; 1. 10; 鼓风机房; 20m×8m×5m; 钢砼、框架; 座; 1. 11; 机修间; 4.5m×8m×5m; 钢砼、框架; 座; 1. 12; 综合办公楼; 综合楼，建筑面积 710.9 平方米， 三层，层高 3.6m; 钢砼、框架; 座; 1. 13; 门卫; 8.5m×7.0m×4.0m; 钢砼、框架; 座; 1. 14; 紫外消毒池; 12.2m×3.7m×4.0m; 钢砼; 座; 1. - 1.2.3 平面布置 - 本项目厂区呈矩形，综合楼位于厂区最北侧，由北往南依次为格栅、生化反应池、二沉池、混合池、反应池、沉淀池、滤布滤池、消毒接触池、污泥回流池、消毒剂储存池、污泥脱水机房等，厂区平面布置是根据厂区地形、周围环境、处理工艺及进、出水位置等条件，将全厂的管理与处理建筑物合理联合起来，在厂区总体布置中，预处理建筑物、生化处理建筑物等每个区域用道路与绿化带隔开，起到缓冲过度的作用，也美化了环境，综上，本项目平面布置合理。 - 1.2.4生产设备 - 因项目涉及设备较多，生产设备按照污水处理工艺从前往后依次进行改造前及改造后的对比。 表1-3 原有预处理系统的设备配置及改造说明 序号; 原设备名称; 原设备规格; 单位; 数量; 备注. （一）粗格栅渠. 1; 铸铁镶铜闸 门（圆）; SYZ600，配套启闭机 QSL-600; 台; 1; 位于粗格栅之前的集水井进水管口处，除水下预埋件外，均 需要更换。. 2; 铸铁镶铜闸 门（方）; SYZ500，配套启闭机 QSL-600; 台; 2; 位于粗格栅渠道进口处，除水下预埋件外，均需要更换。等 尺寸，同材质。. 3; 回转式固液 分离机; HF600 型，安装角度 75°，栅条间隙 20mm，渠宽 0.7m，渠高8.30m，N=1.1kW; 台; 2; 位于粗格栅渠内，需 要整体更换。. 4; 铸铁镶铜闸 门（方）; SYZ500，配套启闭机 QSL-600; 台; 2; 位于粗格栅渠道出口处，除水下预埋件外，均需要更换。. （二）集水池. 1; 潜水排污泵 （大泵）; WQ400-13-30,Q=400m³/h，H=13m，N=30kW; 台; 3; 位于集水池内，需要更换，重新选型。. 2; 潜水排污泵 （小泵）; WQ250-13-15,Q=250m³/h，H=13m，N=15kW; 台; 1; 位于集水池内，需要更换，重新选型。. （三）细格栅. 1; 钢制插板闸 门（方）; CBZ-800-1100; 台; 2; 位于细格栅渠道进口处，除水下预埋件外，均需要更换。. 2; 回转式固液 分离机; HF700 型，安装角度 75°，栅条间隙 3mm，渠宽 0.8m，渠高 1.60m，N=1.1kW; 台; 2; 位于细格栅渠内，需要整体更换. 3; 无轴螺旋 输送机; WLS260，Q=2.2m³/h，L=5.5m，N=1.5kW; 台; 1; 位于细格栅渠顶部，需要整体更换. 4; 插板闸门; CBZ-800-1100; 台; 2; 位于细格栅渠道出口处，除水下预埋件. 表1-4 改造后的预处理系统设备配置表 序号; 设备名称; 设备规格; 单位; 数量; 备注. （一）粗格栅渠. 1; 铸铁镶铜闸门 （圆）; SYZ600，配套启闭机 QSL-600; 台; 1; 位于粗格栅之前的 集水井进水管口处。. 2; 铸铁镶铜闸门 （方）; SYZ500，配套启闭机 QSL-600; 台; 2; 位于粗格栅渠道进 口处。. 3; 回转式固液 分离机; HF600 型，安装角度 75°，栅条间隙 20mm，不锈钢耙齿，渠宽 0.7m，渠高 8.30m，N=1.1kW; 台; 2; 位于粗格栅渠。. 4; 铸铁镶铜闸门 （方）; SYZ500，配套启闭机 QSL-600; 台; 2; 位于粗格栅渠道出 口处。. （二）集水池. 1; 潜水排污泵 （大泵）; Q=400m³/h，H=13m，N=30kW 配套变频柜，带自耦装置 主体：不锈钢; 台; 3; 位于集水池内。2 用 1 备. （三）细格栅. 1; 钢制插板闸门 （方）; CBZ-800-1100; 台; 2; 位于细格栅渠道进 口处。. 2; 回转式固液 分离机; HF700 型，安装角度 75°，栅条间隙 3mm，不锈钢耙齿，渠宽 0.8m，渠高 1.60m，N=1.1kW; 台; 2; 位于细格栅渠内。. 3; 无轴螺旋 输送机; WLS260，Q=2.2m³/h，L=5.5m， N=1.5kW; 台; 1; 位于细格栅渠顶部。. 4; 插板闸门; CBZ-800-1100; 台; 2; 位于细格栅渠道出 口处。. （四）旋流沉砂池. 1; 钢制插板闸门; CBZ-380-1000; 台; 2; 位于沉砂池进水渠 道。. 2; 旋流沉砂池除 砂器及配套设 备; 高精度水力旋流除砂设备内部 组件：直径 2.1m，设计流量 5000m³/d。 提砂泵（潜污泵）3 台，2 用 1 备，流量：10~12m³/h，扬程 2m，功率：2.2kW; 套; 2; 位于旋流沉砂池内。. 3; 铸铁镶铜闸门 （方）; SYZ400×900，配套启闭机 QSL-600,启闭力 30kN; 台; 2; 位于沉砂池出水渠 道。. 4; 螺旋式 砂水分离器; SF-260,Q=5~12L/s，N=0.37kW; 台; 1; 位于旋流沉砂池外 侧面。. 表1-5 新增A2/O池设备配置表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 厌氧池. 1; 潜水搅拌器; 叶片直径 400mm，转速740r/min，N=1.5kW，SS304; 台; 2; 配套不锈钢导轨及起吊系统. 缺氧池. 1; 潜水推流器; 叶片直径 400mm，转速 740r/min，N=1.5kW，SS304; 台; 2; 配套不锈钢导轨及起吊系统. 2; 潜水推流器; 叶片直径 400mm，转速 740r/min，N=3.0kW，SS304; 台; 2; 配套不锈钢导轨及起吊系统. 3; 溶解氧监测仪; 测量范围 0～10mg/L; 套; 2. 好氧池. 1; 混合液回流泵; Q=625m³/h，H=1m，N=5kW; 台; 4; 2 用 2 备，含导轨，拍门， 起吊系统，穿墙管等保护。. 2; 潜水推流器; 叶片直径 1100mm， 转速 85r/min，N=4.0kW， SS304; 台; 6; 配套不锈钢导轨及起吊系统. 3; 微孔曝气盘; 盘径：Φ215，2-3m³/ （h·只）服务面积： 0.35-0.75 ㎡/只; 个; 2160. 4; 溶解氧监测仪; 测量范围 0～10mg/L; 套; 2. 5; 电动蝶阀; DN200 1.0Mpa; 个; 12. 表1-6 新增滤布滤池设备配置表 序号; 名称; 规格型号; 设备功率; 单位; 数量; 备注. 1; 滤盘; 最大处理水量660m³/h。直径 3.5m; 套; 1. 2; 驱动电机; 滤布滤池配套设备; 0.55kW; 台; 1; 连续工作. 3; 抽吸水泵; 滤布滤池配套设备; 2.2kW; 台; 2; 1 开 1 备， 连续工作. 4; 电动球阀; 滤布滤池配套设备; 套; 7; 间歇工作. 5; 备用抽泥泵; 滤布滤池配套设备; 台; 1. 6; 不锈钢堰板; 池长×宽=4m×4m; 套; 1. 7; 附壁闸门; 滤布滤池配套设备; 0.55kW; 台; 1; 间歇工作. 表 1-7 污泥脱水间现况主要设备表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 1#带式压滤机; DNY1000-N,Q=10-20 m³/h,N=3kW; 台; 1; 2010/4/1 投入运行， 现状腐蚀严重，经常 发生故障影响生产. 2; 2#带式压滤机; HTB3-1500L,Q=19-27.5 m³/h,N=1.57kW; 台; 1; 2018/11/4 投入运行. 表 1-8 污泥脱水间新增主要设备表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 带式浓缩 压滤一体机; 带宽 1.5 米，Q=25m³/h,N=2.25kW。; 台; 1; 新增. 2; 带式压滤机 滤布; 带宽 1.5 米，浓缩段 1 条、脱水段 2 条; 套; 1; 新增. 3; 无轴螺旋 输送机; 直径 300，长度 10 米; 台; 1; 新增. 4; PAC 溶药 搅拌机; 桨叶直径160mm，r=1400r/min， N=1.1kW; 台; 2; 一用一备. 5; PAC 加药计量泵; Q=200L/h，P=5bar，N=0.37kW; 台; 2; 一用一备. 6; PAM 加药装置; 一体化溶解加药装置，溶解箱 容积为 1500L，溶液箱容积180L，人工料斗容积 80L，整机包括三级搅拌，干粉投加， 加热器，仓壁震动器，功率 N=2.8kW; 台; 1. 7; PAM 加药 计量泵; Q=500L/h，P=5bar，N=0.55kW; 台; 3; 2 用 1 备. 表1-9 本次技改其新增工艺主要设备表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 二沉池. 1; 中心传动 刮泥机; 池体直径：18m，配电功率：0.55kW; 台; 2; /. 回流污泥池. 1; 污泥回流泵; 潜污泵，Q=210m³/h，H=10m，N=7.5kW; 台; 3; 2用1备. 2; 剩余污泥泵; 潜污泵，Q=50m³/h，H=14m，N=4kW; 台; 2; 1用1备. 中间提升水池. 1; 潜水提升泵; Q=280m³/h，H=10m，N=7.5kW变频; 台; 3; 2用1备. 混合反应池. 1; 螺旋式桨叶 搅拌机; 螺旋桨叶 200mm，N=0.55kW，SS304; 台; 1; /. 2; 立轴式反应 搅拌机; 框式桨叶 350 mm，N=0.75kW，变频调速，SS304; 台; 3; /. 斜板沉淀池. 1; 斜板填料; 填料层高 1m，斜板角度 60°，填料体积为 142m³; 套; 1; /. 2; 排泥阀; 电动阀 DN100; 台; 8; /. 絮凝污泥池. 1; 排泥泵; 潜污泵，Q=10m³/h，H=15m，N=1.5kW; 台; 2; /. 鼓风机房. 1; 鼓风机; Q=34m³/min，=70kPa，功率N=50kW，含出风管消音器; 台; 3; 2用1备. 2; 风机放空管 消音器; /; 个; 2; /. 次氯酸钠储存池. 1; 次氯酸钠 加药计量泵; 隔膜计量泵，Q=65L/h，P=2bar， N=0.75kW; 台; 2; 1 开 1 备. 1.3 原辅材料 表1-10 原辅材料一览表 序号; 名称; 消耗量; 备注. 1; 次氯酸钠; 10t/a; 固体、存储量1t. 2; PAC; 20t/a; 固体、存储量2t. 3; PAM; 20t/a; 固体、存储量2t. 4; 水; 1168t/a. 5; 电; 55万kwh/a. 1.4设计进出水水质 根据污水处理厂水质检测资料显示，污水处理厂进水指标如下： 表1-12 污水处理厂进水水质 序号; 项目; 进水水质（mg/L）; 一级B出水水质（mg/L）; 一级A出水水质（mg/L）; 去除率. 1; COD; 400; 60; 50; 87.5%. 2; BOD5; 210; 20; 10; 95.2%. 3; SS; 240; 20; 10; 95.8%. 4; 总氮; 50; 20; 15; 70%. 5; 氨氮; 45; 8（15）; 5（8）; 88.9%. 6; TP; 6; 1.0; 0.5; 91.7%. 7; pH; 7~9; 6~9; 6~9; /. 8; 粪大肠杆菌（个/L）; 103; 104; 103; /. 9; 动植物油; 1; 3; 1; /. 10; 石油类; 1; 3; 1; /. 11; LAS; 0.5; /; /; /. 12; 色度; 30; /; /; /. 1.5 公用工程 （1）供电 厂区低压系统采用380/220V 电源供电，市政电网供电。 （2）给水 厂区给水由市政供水管网提供，来自于周边供水干管。 - 排水 厂区排水为雨污分流制，厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流排入沅江。厂区生活污水、生产污水、清洗污水、构筑物放空水、滤液等经厂内污水管道收集后入厂区格栅与进厂污水一并处理。 1.6 劳动定员与工作制度 本项目劳动定员22人，均在厂内食宿，年工作天数为365天，每天24小时运行。 1.6 编制依据 2.1.1法律法规及相关政策性文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1实施)； （2）《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1实施)； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1实施)； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修订）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（ 2016年修订）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修订)； （7）《中华人民共和国水土保持法》(2010.12.25)； （8）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订）； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.2.29)； （10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）2017.10.1； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018年4月修订)； （12）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号文）； （13）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（2005.12）； （14）《关于加强水土保持工作的通知》（中华人民共和国国务院国〔1993〕5号文）； （15）《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》 （中华人民共和国国务院国发[2000]36号文）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （18）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》 国家环境保护总局、卫生部、建设部、水利部、地矿部（2010年修订）； （19）《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》环境保护部办公厅（环办[2010]157号）2010.11.26； （21）《污染地块土壤环境管理办法(试行)》（2017.1.18实施）； （22）《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）； （23）《湖南省“十三五”环境保护规划》（湘环发[2016]25号）； （24）《湖南省污染源自动监控管理办法》(湖南省人民政府令第203号2006.4.1)； （25）《湖南省人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定》； （26）《湖南省住房和城乡建设厅关于加快“一湖四水”区域城镇生活污水处理厂提标改造的通知》。 2.1.2相关技术导则及规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1—2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）； （10）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）； （11）《城市污水处理及污染防治技术政策》 建设部、国家环境保护总局、科技部（建城[2000]124号）； （12）《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》中华人民共和国国家发展和改革委员会2011.3； （13）《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》建城[2009]23号 2009.2.18； （14）《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行) 》环境保护部 2010.2； （15）《室外给排水设计规范》（GB50014-2006)； （16）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）； 2.1.3技术性文件及相关资料 （1）建设方提供的其他相关资料。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 泸溪县城市污水处理厂建成于2009年，2009年6月24日获得湘西土家族苗族自治州环保局批复（州环评【2009】9号），原设计处理规模为 10000m3/d，主要处理泸溪县城市生活污水，泸溪县城市污水处理厂自建成投入运行以来，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8978-2002）一级 B 标准。 表1-12 现有污水处理厂设计进出水水质标准 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; pH. 设计进水; ≤400; ≤210; ≤240; ≤45; ≤50; ≤6; 7-9. 设计出水; ≤60; ≤20; ≤20; ≤8（15）; ≤20; ≤1; 6-9. 运行现状：泸溪县城市污水处理厂自建成以来运行状态良好。 根据将该污水处理厂近年水量、水质的实测数据（检测报告见附件7）。 1.实测水量不超过7000m³/d，确定本项目采用原设计规模10000m³/d； 2.实测进水水质不超过设计进水水质，进水水质沿用原污水厂进水水质； 3.实测出水水质满足（GB18918-2002）一级 B 要求。随着进水污染物浓度的提高，出水有不达标的隐患。 一、现有工程概况 1、项目组成及生产规模 （1）项目组成 现有工程项目组成见表1-13。 表1-13 现有工程组成一览表 工程类型; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 粗格栅集水池; 1座，89 平方米×10.2m. 细格栅沉砂池; 1座，86.7 平方米×2.1m. CASS 池; 2座，22.5m×24.5m×6.5m. 污泥脱水机房; 1座，220 平方米×5.0m，钢砼、框架. 加药间; 1座，58平方米×5.0m，钢砼、框架. 污泥堆棚; 1座，6.5m×6.5m×5.0m，钢砼、框架. 贮泥池; 1座，3.0m×3.0m×4.0m，钢砼、框架. 紫外消毒池; 12.2m×3.7m×4.0m. 辅助工程; 办公区; 综合楼，建筑面积 710.9 平方米， 三层，层高 3.6m. 配电值班房; 1座，27 平方米×5.0m，钢砼、框架. 变配电间; 1座，24.0m×8.0m×5.0m，钢砼、框架. 鼓风机房; 1座，20.0m×8.0m×5.0m，钢砼、框架. 机修间; 1座，4.5m×8.0m×5.0m，钢砼、框架. 公用工程; 供水系统; 城市自来水管网。. 供电; 市政电网，一个配电室。. 环保工程; 废水处理; 厂区排水为雨污分流制，生活及生产废水全部由污水管网收集进入格栅，雨水由道路上雨水口收集，厂内汇集后进入市政雨水管网系统。. 废气处理; 厂区绿化，合理布局，及时外运，加强管理. 噪声防治; 选用低噪声设备；对设备进行隔声、减振；加强设备保养维护。. 固废处置; 生活垃圾收集，交由当地环卫部门清运。. 污泥经脱水机房处理后运至垃圾填埋场处理. 栅渣收集后交由环卫部门统一清运。. （2）处理规模 设计处理规模近期 10000m3/d，远期 40000m3/d。 2、原辅材料消耗 本项目现有工程主要原辅材料消耗情况，详见表1-14。 表1-14 现有工程主要原辅材料消耗 序号; 名称; 消耗量. 1; 水; 1168t/a. 2; 电; 40万kwh/a. 3; PAC; 20t/a. 4; PAM; 30t/a. 4、公用工程 （1）供电 由市政电网接入，厂区低压系统采用380/220V 电源供电。 （2）给水 厂区给水由市政供水管网提供，来自于周边供水干管。 （3）排水 厂区排水为雨污分流制，厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流排入沅江。厂区生活污水、生产污水、清洗污水、构筑物放空水、滤液等经厂内污水管道收集后入厂区格栅池与进厂污水一并处理。 5、劳动定员及工作制度 现有工程共有员工22人，均在厂内食宿，年工作天数为365天，每天24小时运行。 二、现有工程生产工艺 采用“CASS”工艺。 格栅/提升泵池 沉砂池 污水 消毒池 CASS池 计量池 污泥浓缩池 达标排放 脱水机房 污泥外运 污水首先经粗格栅和细格栅去除漂浮物、粗大悬浮物及砂砾后进入沉砂池，经泵提升至反应池，通过投加 PAC提高污泥的沉淀性能，在沉砂池段去除污水中大部分 TP 和 SS 等污染物，经沉淀后污水重力自流进入CASS池，在CASS池去除污水中大部分有机物和氨氮，污水经消毒后达标排放。 沉砂池中污泥经污泥脱水机脱水后，外运至垃圾填埋场填埋处理。 三、现有工程环保措施 1、废气 现有工程废气主要是臭气。现有治理措施具体分析如下。 沉淀池、污泥脱水间布置在厂区尽量远离居民，厂区设置绿化隔离带。 2、废水 污水厂出水入沅江，污水厂正常运行的情况下出水水质、水量对沅江及沅江水环境影响较小；生活污水经厂内管道由格栅进入污水处理厂污水处理系统。 - 噪声 主要是污水泵、污泥泵、脱水机等设备产生的噪声，采取减震、隔声、消声、绿化等措施。 4、固废 主要是栅渣、污泥、职工生活垃圾，污泥外运，栅渣和生活垃圾由环卫部门统一清运。 四、现有工程污染物排放情况 经类比分析得到现有工程污染物排放情况，详见表1-15。 表1-15 现有工程污染物排放情况汇总 污染物类型; 污染物; 产生量; 排放浓度; 排放量. 污水处理厂出水; COD; 2.2t/d; 60mg/L; 0.6t/d. 氨氮; 0.22t/d; 8mg/L; 0.15t/d. BOD5; 1.1t/d; 20mg/L; 0.2t/d. SS; 2.4t/d; 20mg/L; 0.2t/d. TP; 0.04t/d; 1mg/L; 0.01t/d. 废水量; 10000m3/d; 10000m3/d. 废气; 臭气; 无组织排放; 无组织排放. 噪声; 噪声; 80dB（A）; 达标排放. 固废; 污泥; 4t/d; 外运. 栅渣; 2t/d; 环卫部门清运. 生活垃圾; 4t/a; 环卫部门清运. 五、现有工程存在的环境问题 原环评设置了100m的卫生防护距离，此范围内无居民区、学校、医院等敏感点。 经过现场踏勘和可行性研究报告等资料，本项目存在的环境问题主要有： 1．处理厂设计规模为10000 m³/d，实际进水水量为7000 m³/d，出水总氮超标。 2．污水处理厂现工艺采用 CASS 工艺，有 2 格 CASS 池，每座池子排水时间约 40%～45%，不足50%，导致出水不连续。 3．采用旋转滗水器，出水量特点是先大后小，导致消毒池紫外灯管的淹没深度变化剧烈。 4．设备腐化老化严重，在现场调研中，泸溪县污水处理厂现用设备多为碳钢防腐材料，腐化严重很多设备迫切需要更新。 5．厂区地基不实，路基及地坪沉降，导致管道弯曲，存在安全隐患。 6．进水水质时常超过设计值，导致出水满足不了排放标准要求。 |

# 2 建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1 地理位置 泸溪县位于湘西州东南部，东邻沅陵，南接辰溪、麻阳2县，西连吉首、凤凰，北靠古丈。东经109°40′～110°14′，北纬27°54′～28°28′。县城距湘西自治州首府吉首市75公里，东距洞庭湖区中心城市常德市190公里，距省会长沙市360km。常吉高速和319国道作为泸溪县对外交通的主要干道，西边与吉首相联，东边与沅陵、常德、长沙相联。另外还有白沙—浦市的县道连接泸溪县历史名镇浦市，交通十分便利。本项目位于湘西自治州泸溪县，主要纳污范围为武溪镇。白沙片区是全县经济、政治、文化中心，东邻辰溪县、南邻浦市镇、西接李家田、北接武溪镇。武溪镇是东邻沅陵县的舒溪口乡，南、西部邻本县的上堡乡，北靠本县的军亭界林场。武溪镇位于泸溪南部，地处沅江、武水交汇处。不属于泸溪沅水风景名胜区，如附图7所示。 2.1.2地形、地貌、地质 泸溪县位于武陵山脉中段的东南麓。区内山岭连绵，重叠迭峰，属中深切割的中低山—丘陵地形，地势特征大致可分为三带：中部地势较高，属灰岩组成的中低山喀斯特地形，海拔多在700～1000m之间，比高400～700m，呈北东—南西向斜贯图区，宽约30～40km，山顶平缓，残丘起伏，貌似一小型高原。西北为连绵起伏的砂页岩低山与喀斯特丘陵盆地相间，构成平行的岭谷式地形，海拔400～900m，局部山峰高达1000余m。东南部地势较低，已进入沅麻红色盆地东缘丘陵区，海拔一般在300～500m，比高100～300m。 泸溪县城白沙片区位于武溪镇沅江上游10公里，距五强溪电站坝址134公里处，为三面临水的半岛，整个地形山丘重叠，西部高，逐渐向东北南三方之沅江倾斜，大部分标高110m—190m之间，相对高差约80m左右。 武溪镇现状基本为丘陵、山地，地形起伏较大，高程位于107-185m之间，中部峒河两侧地势相对平缓，高程一般为120-150m。武水从武溪镇穿过，城区地形格局为靠山面水，地势由西北、西南向东倾斜。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），湘西自治州泸溪县城区地震动峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为6度。 2.1.3气候、气象 沪溪县属中亚热带季风湿润性气候，气候温和，四季分明，雨季明显，酷热和严冬为期不长。但地形复杂，高山低谷纵横，立体气候分明，且形成两类明显不同气候区。东部、中部和西部为偏暖地区；西南、东北属偏冷地区。节气一般相关10~15天。根据气象部门的统计资料： 年平均气温： 16.9 0C 极端最高气温： 40.6 0C 极端最低气温： -12.3 0C 年平均降雨量： 1326mm 年最大降雨量： 1948.1mm 年最小降雨量： 967.0mm 月最大降雨量： 543.5mm 月最小降雨量： 3.4mm 年平均蒸发量： 856.6mm 年平均太阳总辐射： 98.1千卡/cm2 年平均日照： 1432.5h 年均无霜期： 278天 年平均风速： 1.2m/s 最大风速： 20m/s 主导风： 偏北风 2.1.4 水文、水系 泸溪县地表水系发育，河流分布均匀，有大、小溪河127条，分属沅江、武水、辰水和西溪四大水系。地下水类型为松散岩类空隙水和红层裂隙水两类。项目区傍沅江台地而建，地下水主要受地表水和大气降水补给，地下水受沅江水位的影响明显，呈动态关系。沅江为洞庭湖四大水系之一，项目建设地点浦市镇地处沅江之滨，为项目建设提供了优良的取水条件。 沅江是洞庭湖水系四水之一，发源于贵州省东南部，经会同、黔阳、怀化、溆浦、辰溪、泸溪、沅陵至常德德山流入洞庭湖。其流域总面积89163平方公里，总流程1033公里。沅江在泸溪县境内流域面积455.6平方公里，流程45.2公里。泸溪段沅江河床宽300~400m。沅江年平均流量为1132.6680m3/s。五强溪水库蓄水后沅江白沙段水位为109.43m。沅江河段汛期为4~9月，枯水期10月~望年3月。武水位于湘西自治州中部凤凰县两林—吉首市矮寨镇—吉首市城区—河溪镇—潭溪镇—武溪镇一带，属于沅江的一级支流，自西往东迳流，区内长度125km。该河流树枝状水系较为发育，较大的水系（武水的一级支流）有白羊溪、丹青河、沱江河、万溶江河、太平河、已略河、夯沙河等七条，流长一般大于20km，汇水面积20～250km2，武水河的水文观测资料为泸溪县武溪镇水文站的1960～2010年的水文观测资料，多年平均河水位标高115.5m，最高洪水位标高122.3m（1996年6月8日），多年平均流量87m3/s，最大流量680m3/s（1996年6月8日）。 武水位于拟建项目南侧约300m自西向东流过，在项目拟建地下游约2km处汇入沅江。 2.1.5 自然资源 泸溪县全县森林面积28.37千公顷，林木蓄积量74.13万立方m。用材林木286种，有松、杉、樟、楠等优良木材和银杏、杜种、香果、黄连等珍贵树种。经济林木20余种，以油桐、油茶、椪柑、板栗为大宗。泸溪县主产粮食、油菜、烟叶、辣椒、柑桔、油桐、油茶、板栗等。项目位于泸溪高新技术产业开发区内，区域内人类开发活动较多，所在环境多以樟木、杉树、马尾松等高大乔木为主，灌木草丛参杂相伴，动物群系具有与农田和居民点联系的伴人动物。武水、沅江水域中水生生物较为丰富，其主要经济鱼类有鲤鱼、草鱼、青鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼、鳊鱼、鳜鱼、鲷鱼、鲶鱼等。根据调查，本项目评价范围内尚未发现国家重点保护珍稀动植物。

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 2.2.1泸溪县社会环境概况 ### 泸溪县是武陵山片区区域发展与扶贫攻坚重点县、国家重点水利工程五强溪水电站移民库区县、国家级贫困县和革命老区县。全县11个乡镇147个村（社区），总面积1565平方公里，总人口32万人，其中少数民族人口比重达60%。泸溪交通便捷，319国道、常吉高速公路穿境而过，武溪千吨级深水码头已建成，沿沅江而下经洞庭可通江达海，距州府吉首半小时车程，融入了省会长沙“3小时经济圈”，形成水陆配套、相互贯通的交通网络。境内发现的矿产有45种，铝土矿、磷、石煤探明储量居全省首位，并盛产椪柑、茶油、生姜、油菜等农产品，椪柑面积达到30万亩，总产量18万吨，泸溪被誉为“中国椪柑之乡”。 ### 2016年全县实现GDP总量53.82亿元，同比增长0.2%。其中，第一产业增加值8.18亿元，增长3.5%；第二产业增加值26.01亿元，下降2.2%；第三产业增加值19.65亿元，增长2.2%。人均GDP达18533元，比上年减少111元，下降0.90%。一、二、三产业占GDP的比重为15.2：48.3：36.5，对GDP增长的贡献率分别为19.4%、9.9%、70.7%。工业经济仍居县域经济主导地位，工业经济比重下降，同比减少2.9个百分点，三产业比重上升，增加1.6个百分点。 ### 全县完成公共财政预算收入46523万元，同比增加5212万元，增长12.6%，其中完成地方公共财政预算收入34209万元，增长18.8%；完成税收收入30912万元，增长2.36%，税收收入占公共财政收入的66.4%，同比下降7.8个百分点。完成公共财政支出250219万元，同比增加16133万元，增长6.9%。单位GDP能耗为0.8595吨标准煤/万元，同比下降0.98%。

# 3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（水环境、环境空气、声环境、生态环境等）： - 3.2.1 地表水环境质量现状调查与评价 为了解本项目评价区域地表水目前水质现状，本环评收集了泸溪县2018年环境质量简报中武水入沅江口、白沙水厂监测断面监测结果中地表水环境质量现状监测数据。 表3-1 地表水环境质量监测结果 断面; 项目; 监测浓度; 标准浓度限值; 超标率（%）; 最大超标倍数; 达标情况. 白沙 水厂; pH; 7.67; 6-9; 0; 0; 达标. 溶解氧; 6.93; ≥6; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 7.12; ≤4; 0; 0; 达标. CODcr; 1.7; ≤15; 0; 0; 达标. BOD5; 7.6; ≤3; 0; 0; 达标. NH3-N; 0.35; ≤0.5; 0; 0; 达标. 总磷; 0.09; ≤0.1; 0; 0; 达标. 铜; 0.038; ≤1.0; 0; 0; 达标. 锌; 0.002063; ≤1.0; 0; 0; 达标. 氟化物; 0.0107; ≤1.0; 0; 0; 达标. 硒; 0.065; ≤0.01; 0; 0; 达标. 砷; 0.0002; ≤0.05; 0; 0; 达标. 汞; 0.002632; ≤0.00005; 0; 0; 达标. 镉; 0.00002; ≤0.005; 0; 0; 达标. 六价铬; 0.000077; ≤0.05; 0; 0; 达标. 铅; 0.002; ≤0.01; 0; 0; 达标. 氰化物; 0.000567; ≤0.05; 0; 0; 达标. 硫化物; 0.0005; ≤0.1; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.0025; ≤0.02; 0; 0; 达标. 石油类; 0.00015; ≤0.05; 0; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.025; ≤0.2; 0; 0; 达标. 武水 入沅 江口; pH; 7.61; 6-9; 0; 0; 达标. 溶解氧; 6.93; ≥5; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 1.8; ≤6; 0; 0; 达标. CODcr; 8.0; ≤20; 0; 0; 达标. BOD5; 1.49; ≤4; 0; 0; 达标. NH3-N; 0.42; ≤1; 0; 0; 达标. 总磷; 0.041; ≤0.2; 0; 0; 达标. 铜; 0.002305; ≤1.0; 0; 0; 达标. 锌; 0.07925; ≤1.0; 0; 0; 达标. 氟化物; 0.069; ≤0.2; 0; 0; 达标. 硒; 0.0004L; ≤0.01; 0; 0; 达标. 砷; 0.001593; ≤0.05; 0; 0; 达标. 汞; 0.00004L; ≤0.0001; 0; 0; 达标. 镉; 0.000889; ≤0.005; 0; 0; 达标. 六价铬; 0.004L; ≤0.05; 0; 0; 达标. 铅; 0.001172; ≤0.05; 0; 0; 达标. 氰化物; 0.001L; ≤0.2; 0; 0; 达标. 硫化物; 0.005L; ≤0.2; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.0003L; ≤0.005; 0; 0; 达标. 石油类; 0.01L; ≤0.05; 0; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≤0.2; 0; 0; 达标. 注：“L”表示低于该方法检出限 由上表可知，武水入沅江口地表水监测断面的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，白沙水厂监测断面的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，因此本项目区域地表水环境质量达标。 - 3.2.2环境空气质量现状调查与评价 根据泸溪县环境监测站发布的《环境质量简报》中关于泸溪县环境空气质监测因子 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的数据，对建设项目所在地区环境空气质量现状进行分析。 根据泸溪县环境监测站发布的《环境质量简报》： 二氧化硫（SO2）：年均浓度为12微克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准，较2017年下降29.4%； 二氧化氮（NO2）：年均浓度为11微克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准，较2017年上升10%； 可吸入颗粒物（PM10）：年均浓度为53微克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准，较2017年下降23.2%； 可吸入颗粒物（PM2.5）：年均浓度为32微克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准，较2017年下降13.5%； 一氧化氮（CO）：年均浓度为1.2微克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准，与2017年年均浓度相等； 臭氧（O3）：年均浓度为124微克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准，较2017年下降1.6%。 表3-2 泸溪县2018年环境空气年平均浓度结果及达标情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 27.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 75.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 124; 160; 77.5; 达标. CO; 24小时平均质量浓度; 1.2; 4; 30; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，六项污染物部分均能达标，故本项目所在区域为环境空气质量达标区。 - 3.2.3声环境质量现状调查与评价 我公司于2019年9月24日对厂区声环境进行了现状监测。 （1）监测点位：共布设4个噪声监测点。 （2）监测项目：等效连续A声级，Leq（A）。 （3）监测频率：连续监测两天，昼间测一次。 （4）评价标准与评价方法：评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （5）评价方法：采用对标法。 （6）监测结果及评价：声环境现状监测结果统计与评价见下表。 表3-3 声环境监测评价结果 [单位：dB(A)] 监测点位; 监测时段; 监测值; 超标值; 评价标准. N1（厂界东）; 昼间; 54.2; 0; 60. 夜间; 43.5; 0; 50. N2（厂界南）; 昼间; 51.3; 0; 60. 夜间; 43.3; 0; 50. N3（厂界西）; 昼间; 52.1; 0; 70. 夜间; 43.7; 0; 55. N4（厂界北）; 昼间; 55.8; 0; 60. 夜间; 44.2; 0; 50. 由上表可知，北侧符合行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其他均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 4.2.5 生态环境现状调查 本项目位于泸溪县武溪镇319国道旁，主要为区域常见广布灌木、杂草，生态环境状况良好，根据现场踏勘，区域内无天然分布的珍稀濒危植物种类以及古树名木。

主要环境保护目标（列出名单及保护等级）： 本项目地址位于泸溪县武溪镇319国道旁。项目大气和声环境保护目标为周边居民，水环境保护目标为沅江、地下水。主要保护目标见表3-4。 表3-4 污水处理厂主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感点; 方位; 与厂界最近直线距离（m）; 与恶臭污染源的最近直线距离（m）; 规模; 环境功能及保护级别. 大气环境; 武溪镇居民; 北面; 720; 800; 200户 700人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 西面; 340; 400; 20户 70人. 声环境; 200m范围内无居民点; 2类区，《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 地表水环境; 沅江; 北; 70; /; 大河; (GB3838-2002) III类标准. 地下水环境; 周边区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准. 生态环境; 项目周边生态环境; 生态不受破坏.

# 4 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气： 本项目所在区域为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，氨和硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度中的标准限值。 2、地表水：沅江质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、地下水环境质量标准：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。 4、声环境：临国道319一侧区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：施工期无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值标准；营运期污水处理厂排放的恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准。 - 废水：污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准的A标准。 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准；运营期污水处理厂临国道319一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其他区域执行2类。 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2001）。其他固体废物贮存、处置按其性质执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 | 本项目尾水的排放量为1.0万m3/d，污染物NH3-N含量为8mg/L，COD含量为50mg/L，建议总量控制指标如下： NH3-N总量=8mg/L×1.0万m3/d×365=29.2t/a； COD含量=50mg/L×1.0万m3/d×365=182.5t/a。 |

# 5建设项目工程分析

5.1 施工期工艺流程及产污节点 1.工艺流程 项目施工流程为基础施工、主体工程、装修工程、设备安装及绿化等，最后工程验收，其及产污节点见图5-1。 图5-1 项目施工期流程及产污节点图 项目施工采用机械与人工结合的施工方法，施工机械主要有挖掘机、装载机、大型载重车、振捣机、切割机、混凝土运送车、电锯、升降机、风镐、电锤、载重卡车等。主要施工工艺有： 基础施工过程先用挖掘机进行基坑开挖，并辅以人工开挖，土石方就近堆放于基坑两侧，待基础施工后用于回填并压实；多余土石方及时外运，以防雨水冲刷造成水土流失，主要施工机械为矼泵、砼喷射机，污染物以施工噪声和建筑垃圾为主，会产生施工扬尘。 主体工程施工主要施工机械有砂轮切割机、塔吊、施工升降机、物料提升机、电动吊篮钢筋对焊机等，污染物以建筑垃圾、施工噪声、施工扬尘为主。 装修过程主要设备有钻孔机、切割机，污染物主要是噪声和装修废气。 设备安装、绿化主要产生材料包装、植物树枝等固体废物。 根据业主提供的资料，项目不设施工营地，施工人员的食宿均在施工地块外，施工期无施工人员生活污水产生。 # 5.2运营期工艺流程 本项目的污水处理工艺要保证出水达到设计标准要求， 对 BOD5及 SS 的处理效率必须分别达到 90.9%、95.8%以上。根据《室外排水设计规范》 （GB 50014-2006， 2016 版） 及多年的工程设计经验得知，若本项目只采用二级生化处理无法满足出水要求， 必须采用二级生化处理与三级深度处理工艺相结合，同时考虑到原本的工艺不耐冲击负荷，因此本项目需优化组合工艺参数， 以实现污水达标排放。工艺论证方案如下。 # 1.提标升级工程二级生化处理工艺论证 # 1）常用二级生化处理工艺介绍 目前国内外常用的活性污泥法有 A/A/O 法、氧化沟、CASS 及 MBR 等。其中较典型的适用于中小型城市的处理工艺有： A/A/O 工艺是 Anaerobic-Anoxic-Oxic 的英文缩写，它是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称，A/A/O 工艺由美国专家在厌氧-好氧除磷工艺（A/O）的基础上开发出来的，该工艺同时具有脱氮除磷的功能。该工艺在厌氧—好氧除磷工艺（A/O）中加一缺氧池，将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端，以达到硝化脱氮的目的。 A/A/O 工艺流程如图 5-2 所示。 图5-2 项目污水处理工艺图 格栅设置于提升泵站内污水源头进水一端，通过格栅主要去除污水中的漂浮物、粗大悬浮杂质和其它大颗粒物，以保护后续处理系统设备正常运行、防止管路堵塞。沉砂池可去除大量悬浮物。 AAO工艺首段厌氧池，流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥，本池主要功能为释放磷，使污水中 P 的浓度升高，溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中 BOD浓度下降；另外，NH3-N 因细胞的合成而被去除一部分，使污水中 NH3-N 浓度下降，但 NO3-N 含量没有变化。 在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入的大量NO3-N 和 NO2-N 还原为 N2释放至空气，因此 BOD5浓度下降，NO3-N 浓度大幅度下降，而磷的变化很小。 在好氧池中，有机物被微生物生化降解，而继续下降；有机氮被氨化继而被硝化，使 NH3-N 浓度显著下降，但随着硝化过程使 NO3-N 的浓度增加，P 随着聚磷菌的过量摄取，也以较快的速度下降。所以，A/A/O 工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能，脱氮的前提是 NH3-N 应完全硝化，好氧池能完成这一功能，缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。 从 A/A/O 工艺设计参数和运行方式可以看出，该方法的优点是：处理负荷特别大，CODcr、BOD5、N、P 去除率高，并具有污泥量少，不发生污泥膨胀。另外本工艺在污染物有机负荷低的情况下，起动运行良好，设备安装简便，自动化成度高，检修容易维护等优点。污水处理系统的稳定性主要表现在对污水水质变化的稳定性、浓度变化的稳定性和环境条件变化的稳定性。当污水水质、污水浓度、污水温度发生较大的变化时，传统的生化处理由于活性污泥浓度较低，仅 2000~3000mg/L，微生物活性较弱，往往不能适应污水水质、污水浓度、污水温度发生的变化而导至处理效果变差；由于采用 A/A/O 处理技术，可有效增加活性污泥浓度，使之达到 3500~4000/L 这比传统的生化处理活性污泥浓度高 2 倍，因此，单位容积的微生物活性极强，对污水水质的变化、污水浓度的变化、污水温度的变化具有相当的适应性，处理效果极其稳定。 # 2）氧化沟（Oxidation Ditch）工艺 氧化沟工艺是五十年代初期发展形成的污水处理技术，因其易于管理，设备简单，很快得到推广。原始的氧化沟属延时曝气，不设初沉池，主要去除 BOD5、CODCr污水达到硝化阶段，由于污泥龄长，污泥相应得到好氧处理，泥量少且稳定。原始的氧化沟是间断运转。60 年代发展为连续运转，增设了二沉池的工艺，将曝气和沉淀分开，近年来，氧化沟工艺不断创新发展，已发展成多种形式。有代表性的有帕式（Pasveer）单沟式、奥式（Orbal）同心圆式、卡式（Carrousel）折流循环式；近年来国内引进了DE 型双沟式和 T 型三沟式氧化沟。这些工艺能适用各种规模的污水处理厂。 ①DE 型和 T 型氧化沟构造简单，但转刷台数多且分散，充氧效率低，池容及设备利用率较低，需要用一套复杂的控制仪表和执行程序来运行管理，且占地面积较大。 ②传统的帕式（Pasveer）、卡式（Carrousel）氧化沟不具备脱氮除磷的功能。若在 Carrousel 型氧化沟内增设缺氧区，形成“改良型氧化沟工艺”；若在 Carrousel 型氧化沟前设置厌氧池，形成 A/C 工艺，均可提高对氮、磷的去除率。目前荷兰 DHV 公司已开发出了 Carrousel 2000 型和 Carrousel 3000 型工艺，在提高对氮、磷去除率的同时，工艺运行的整体水平都有了显著提高。 ③奥式（Orbal）氧化沟多为椭圆形的三环道组成，形成内、中、外环道，一般采用转刷（或转碟）曝气，三个环道采用不同的 DO 值，有利于除磷脱氮。但奥式（Orbal）氧化沟工艺采用转刷（或转碟）曝气，能耗较大，池深浅，占地较大。目前，国内污水处理领域中，对改良型氧化沟工艺的应用和研究正处在高峰期，国内许多污水处理厂采用了此工艺，如浙江黄岩市污水处理厂（8×104m3/d）、安徽淮南市污水处理厂（10×104m3/d）、湖北荆州红光路污水处理厂（10×104m3/d）以及合肥望塘污水处理厂（8×104m3/d）等都是采用的该工艺。运行经验表明，该工艺对污水生物脱氮除磷效果良好，运转可靠。 # 3）CASS 工艺 CASS 是典型 SBR 工艺的一种改进型。它是一种连续进水、周期出水、定时曝气的好氧活性污泥工艺。将均衡、初沉、曝气、生物除磷脱氮、二沉等过程在一个 CASS 工艺反应池中交替进行。 CASS 工艺的主要原理是：将 SBR 反应池沿长度方向分为两个部分，前部为预反应区，后部为预主反应区。预反应区设置在反应器的进水处，是一容积较小的污水污泥接触区。进入反应器的污水和从主反应区内回流的活性污泥（回流量约为日平均流量的 20％）在此相互混合接触。在预反应区内，通过主反应区污泥的回流并与进水混合，不仅充分利用了活性污泥的快速吸附作用而且加速对溶解性底物的去除并对难降解有机物起到良好的水解作用，同时可使污泥中的磷在厌氧条件下得到有效的释放。预反应区还有效的抑制丝状菌的大量繁殖，克服污泥膨胀，提高系统稳定性。根据进水水质的不同，调节预反应区厌氧或兼氧状态，从而解决二级生化处理中的主要矛盾。 其技术特点如下： 1）当污水流入预反应区，使活性污泥在高负荷条件下强化了生物吸附作用，并促进了微生物的增殖，有效地抑制了丝状菌的繁殖。整个反应池内微生物一直可保持较高浓度，低水时位其 MLSS 常控制在 4－5g/l 左右，低食料比使处理过程较为稳定彻底。池内污水的流速为 0.03~0.05m/min。即使有一小部分水在滗水阶段后期进入主反应池，也因经过污泥沉降层的阻挡而改变了运动的方向，不会形成短路。系统通过控制合适的曝气、停气，为硝化细菌和反硝化细菌创造了适宜的反硝化脱氮条件。此外还利用污泥在厌氧和好氧不同环境中吸收和贮藏磷的能力不同而达到脱磷的目的。 2）CASS 反应池可以通过调节周期来适应进水量和水质的变化。已有的运行资料表明，在流量冲击和有机负荷冲击超过设计值 2－3 倍时，处理效果仍然令人满意。 3）CASS 池运行可分为四个步骤，其循环操作过程为：进水 0.5h→曝气 3h→沉淀1 h→滗水 1.5h。 a、搅拌阶段 将上一个阶段的的硝化液在缺氧的时段，充分混合搅拌，以达到反硝化脱氮的目的。 b、曝气阶段 由曝气系统向反应池内供氧，此时有机物经微生物作用被生物氧化，同时污水中的氨氮经微生物硝化作用，被氧化生成为硝基氮，聚磷菌在好氧状态下完成磷的吸收过程。 c、沉淀阶段 此时停止向反应池内供氧，微生物继续利用水中的溶解氧进行生化反应。液相主体逐渐由好氧状态向缺氧状态转变，活性污泥在静止状态下，向下沉降，上层水变清。 d、滗水阶段 在污泥沉淀到一定深度后，滗水器系统开始工作，排出反应池内上层处理水。此时液相主体逐渐过渡到厌氧状态，聚磷菌在好氧状态下完成磷的吸收过程。在滗水过程中，由于污泥沉降于池底，浓度较大，可根据需要启动污泥泵将剩余污泥排至污泥池中，以保持反应器内一定的活性污泥浓度。滗水结束后，又进入下一个新的周期，开始搅拌、曝气，周而复始，完成对污水的处理。 # 4）MBR 工艺 MBR 一体化设备利用膜生物反应器（MBR）进行污水处理及回用的一体化设备，其具有膜生物反应器的所有优点：出水水质好，运行成本低、系统抗冲击性强、污泥量少，自动化程度高等，另外，作为一体化设备，其具有占地面积小，便于集成。它既可以作为小型的污水回用设备，又可以作为较大型污水处理厂（站）的核心处理单元。MBR 是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺，它用具有独特结构的 MBR 平片膜组件置于曝气池中，经过好氧曝气和生物处理后的水，由泵通过滤膜过滤后抽出。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住，省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。由于 MBR 膜的存在大大提高了系统固液分离的能力，从而使系统出水，水质和容积负荷都得到大幅度提高，经膜处理后的水水质标准高(超过国家一级 A 标准)，经过消毒，最后形成水质和生物安全性高的优质再生水，可直接作为新生水源。由于膜的过滤作用，微生物被完全截留在 MBR 膜生物反应器中，实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底分离，消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。膜生物反应器具有对污染物去除效率高、硝化能力强，可同时进行硝化、反硝化、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、占地面积少（只有传统工艺的 1/3-1/2）、增量扩容方便、自动化程度高等优点。 （2） 工艺比选 根据泸溪县城市污水处理厂提标升级工程进水水质及出水水质要求，同时结合国内外其它类似污水处理厂先进工艺，本设计选用改良型 A/A/O 工艺、MBR 工艺以及氧化沟工艺作为本改造工程二级生化处理的备选工艺，通过全面的技术经济比较，从而推荐一个适合本项目的最佳主体处理方案。 表 5-1 本改造工程二级处理三个方案综合分析比较 评比项目; 方案一; 方案二; 方案三. 改良型A/A/O工艺; MBR工艺; 氧化沟工艺. 技术可 行性; 技术适 用情况; 成熟、可靠，国内外均广泛应用，适用于大、中型规模。投资低; 先进、成熟，国外应用较多，国内近几年来逐渐推广采用，适合于中、小规模。投资最高; 成熟，国内外已广泛应用，适用于中小规模，抗冲击能力强。投资较高. 水质 指标; 出水水质; 出水满足设计要求; 出水满足设计要求; 出水满足设计要求. 外界条件适应性; 对外界条件变化的适应性较好; 对外界条件变化的适应性好; 对外界条件变化的适应性好. 设备 指标; 曝气设备; 采用鼓风曝气; 采用鼓风曝气; 采用机械曝气. 回流设备; 污泥回流及混合液回流 量较少。; 污泥回流及混合液回流量 较少。; 无混合液回流系统，但需要污泥回流，回流量较大。. 环境指标; 对周围环境的影响; 噪声较小，臭味较小; 噪声一般、臭味较小; 噪声一般、臭味较小. 污泥情况; 污泥产量较大，基本稳定; 污泥产量较小，基本稳定; 污泥量大，污泥稳定. 运行管理; 运转操作; 维护管理较方便; 易于实现自动化，操作比较简单; 操作单元较少，维护管理较方便. 维修管理; 设备较少，维修量较低; 设备较多，维修量较大; 设备较少，维修量较低. 物能消耗; 电耗指标; 低; 高; 较高. 占地; 较小; 小; 较大. 费用指标; 吨水投资; 低; 较高; 高. 运行成本; 低; 高; 较高. 一、处理效果：3 种工艺均能达到要求的出水水质。 二、工程投资：从工程投资角度看，改良型 MBR 工艺投资最高，改良型氧化沟工艺投资居中；改良型 A/A/O 工艺工程投资最低。 三、运行成本：改良型 MBR 工艺由于高强度曝气，膜组件更换等原因，运行成本最高；改良型氧化沟工艺由于曝气量较大，运行成本较高；改良型 A/A/O 工艺运行成本最低。 四、操作维护：改良型 MBR 工艺操作比较简便，易实现自动控制，但由于其膜组件的污染及膜寿命等因素，需定期对 MBR 膜组件进行清洗或更换，对于操作要求较高，管理复杂；改良型氧化沟工艺由于需要氧化沟系统污泥回流，因此操作及管理较 MBR工艺复杂；改良型 A/A/O 工艺需要污泥回流及混合液回流，操作管理较复杂。 五、污泥产生量：改良型 MBR 工艺剩余污泥量较少，污泥易于处理；改良型氧化沟工艺剩余污泥量相对较多，污泥较好处理；改良型 A/A/O 工艺污泥量适中，污泥也较为稳定。 六、占地面积：改良型 MBR 工艺占地最小；改良型氧化沟工艺占地较大；改良型A/A/O 工艺占地面积适中。 （3） 提标升级工程二级生化处理工艺确定 通过上述分析，虽然改良型 A/A/O 占地面积较大，但其投资省、运行费用低等优势明显，本工程确定“改良型 A/A/O 工艺”为本次改造工程二级生化处理工艺。 2. 提标升级工程三级深度处理工艺论证 （1）提标升级工程三级深度处理工艺介绍 根据国内同类污水处理厂运行经验，污水经生化处理后，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 B 标准，而当前环保要求污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准。因此，污水经生化处理后还必须进行深度处理。 目前废水深度处理常用的工艺有：活性砂过滤器、混凝沉淀+纤维转盘（滤布）滤池等，根据本项目的特点，这里我们对活性砂过滤器、混凝沉淀+纤维转盘（滤布）滤池进行介绍和比较。 a.活性砂过滤器 活性砂过滤器系统采用升流式流动床过滤和单一均质石英砂滤料，过滤与洗砂同时进行，能够 24 小时连续自动运行，无需停机反冲洗，巧妙的提砂和洗砂结构代替了传统大功率反冲洗系统，能耗极低。系统无需维护，管理简便，可无人值守。 活性砂过滤器集絮凝、沉淀、过滤于一体主要用于去除原水中的 SS 和总磷，可广泛应用于自来水净化及污水深度处理、中水回用的过滤处理工艺中。活性砂过滤器具有以下特点： （1）集絮凝、沉淀、过滤于一体，简化了传统工艺处理的流程，占地面积少； （2）连续过滤，无需停机反冲洗，无初滤液问题，出水水质稳定，效率高； （3）一次性投资低，无需反冲洗水泵、风机、冲洗水箱和电动、气动阀门等设备，系统简化，易管理维护； （4）可承受高 SS 负荷污水（短时间可承受 SS 最高可达 150mg/L），抗水质冲击负荷能力强。 b.混凝沉淀+纤维转盘（滤布）滤池 工艺原理：二级出水先进入混凝沉淀池进行混凝和沉淀分离，再进入滤布滤池，滤后水消毒后达标排放。混凝沉淀池由混凝段和沉淀段组成。通过机械混凝使药剂和污水充分反应形成矾花，并通过重力沉淀。纤维转盘滤池过滤时污水重力流进入滤池，滤池中设有布水堰。滤布采用全淹没式，污水通过滤布外侧进入，过滤液通过中空管收集，重力流通过出水堰排出滤池。整个过程为连续。过滤中部分污泥吸附于滤布外侧，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。通过压力传感器监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值（高水位）时，PLC 即可启动反抽吸泵，开始清洗过程。清洗时，滤池可连续过滤。过滤期间，过滤转盘处于静态，有利于污泥的池底沉积。清洗期间，过滤转盘以 1 转/分钟的速度旋转。抽吸泵负压抽吸滤布表面，吸除滤布上积聚的污泥颗粒，过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸，并对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的 1%左右。反冲洗过程为间歇。 清洗时，2 个过滤转盘为一组，通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀控制，纤维转盘滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替进行，其间抽吸泵的工作是连续的。清洗时同时启动两台反冲洗泵，对两组过滤转盘（4 个转盘）进行反冲洗，直至反冲洗周期恢复正常。 纤维转盘滤池的过滤转盘下设有斗形池底，有利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少反洗水量。经过一设定的时间段，PLC 启动排泥泵，通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中，排泥间隔时间及排泥历时可予以调整。纤维转盘滤池抗冲击负荷能力强，来水水量及水质的波动仅会带来反冲洗频率的变化，而不会带来出水水质大的波动。且针对水质水量的变化，系统 PLC 会自动调控反冲洗频率，无需人为任何操作，大大减小了工人工作强度。 （2）工艺比选 由于本工程主体处理工艺出水无法满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，因此必须增加三级处理工艺，保障本工程出水水质达标。针对本改造工程，同时结合国内外先进的污水处理厂处理工艺，结合前面介绍的深度处理工艺，结合本工程的特点，对滤布滤池、活性砂滤池进行比较，详见下表。 表5-2 本改造工程三级处理三个方案综合分析比较 序号; 比较项目; 混凝沉淀+纤维转盘（滤布）滤池; 活性砂滤池. 1; 除 SS 效果; 好; 好. 2; 除有机物效果; 没有; 无. 3; 除氮效果; 没有; 一般. 4; 除磷效果; 好; 一般. 5; 稳定性; 一般; 一般. 6; 自动化程度; 高; 高. 7; 运行管理要求; 简单; 简单. 8; 综合评价; 推荐; 不推荐. 通过比较可知，混凝沉淀+纤维转盘（滤布滤池）在进一步去除 COD 除磷和降低 SS 方面更有优势，能为最后的出水把关，保证出水达标排放。因此本工程推荐采用混凝沉淀+纤维转盘（滤布）滤池的工艺作为本项目的深度处理工艺。 4.污泥处理工艺方案论证 本次改造后，污泥产生主要为二沉池的生化污泥及反应沉淀池的物化污泥。本项目的污泥泥饼含水率须≤60%，深度脱水后的污泥外运至集中处理中心进行处理。 5.消毒工艺方案论证 （1） 尾水消毒的必要性 消毒是水处理的重要工序，早在 2000 年 6 月 5 日由建设部、国家环境保护总局、科技部联合发出的“关于印发《城市污水处理及污染防治技术政策》的通知”建城（2000）124 号中规定为保证公共卫生安全，防治传染性疾病传播，城市污水处理设施应设置消毒设施。新排放标准颁布后对污水厂尾水消毒有了严格的规定，根据出水水质，必须采用适当的消毒方式杀灭污水中含有的大量细菌及病毒。 （2）尾水消毒方案 污水中的病原体主要有三类：病原性细菌、肠道病毒和蠕虫卵。 污水消毒方法大体可分为两类：物理方法和化学方法。物理方法主要有辐照、紫外线和微波消毒等方法；化学方法即采用化学药剂，常用的化学消毒剂有多种氧化剂（氯、臭氧、溴、碘、高锰酸钾等）。原厂采用的消毒工艺为“紫外消毒”，泸溪县污水处理厂现用出水消毒工艺为紫外线消毒。紫外线消毒通过对水体进行紫外线辐射，将水中的有害菌杀死，同时不改变水的物理化学性质，且不产生气味和其它有害的卤代甲烷等副产物。紫外线具有广谱杀菌性，紫外线消毒是通过光化学作用破坏病原体的核酸(DNA 和 RNA)，从而有效阻止它们合成蛋白质和细胞分裂。最终病原体不能够复制、不能传播而最终死亡。但紫外线消毒对浊度要求高，而且设备需要定期更换，不利用后期运行。 污水经生化处理及深度处理后，仍含有大量大肠杆菌和病毒。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，污水处理厂出水粪大肠菌群须小于1000 个/L。因此，污水处理厂出水必须进行消毒处理。一般消毒方法包括臭氧法、二氧化氯法、次氯酸钠法等。 1.臭氧 臭氧是—种优良的消毒剂，其杀菌效果好，且一般无有害副产物生成。 目前臭氧发生装置的产率通常较低，设备昂贵，安装管理复杂，运行费高，而且臭氧在水中溶解度低，衰减速度快，为保证管网内持续的杀菌作用，必需和其它消毒方法协同进行，应用上有以下优点。 （1）有效杀灭各种病毒，脱色、除臭效果好。 （2）处理后，水中检测不到三卤甲烷等致病物质。 （3）反应时间短，效果好且稳定。 缺点包括： （1）设备复杂、造价高、一次性投入大。 （2）电耗大、运行成本高。 （3）臭氧无法贮存和运输，须边生产边使用。 （4）剩余臭氧消失快，不能保持杀菌持续时间。 2.次氯酸钠 次氯酸钠的灭菌杀病毒原理大致有如下三种作用方式：大家都知道，次氯酸钠消杀最主要的作用方式是通过它的水解形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，从而致死病源微生物。其实，氯气消毒的原理也主要是以产生出次氯酸，然后释放出新生态氧[O]的方式。根据化学测定，PPM 级浓度的次氯酸钠在水里几乎是完全水解成次氯酸，其效率高于 99.99%。其次，次氯酸在杀菌、杀病毒过程中，不仅可作用于细胞壁、病毒外壳，而且因次氯酸分子小，不带电荷，还可渗透入菌（病毒）体内，与菌（病毒）体蛋白、核酸、和酶等有机高分子发生氧化反应，从而杀死病原微生物。同时，次氯酸产生出的氯离子还能显著改变细菌和病毒体的渗透压，使其细胞丧失活性而死亡。此外，次氯酸钠还能够分解蔬菜、水果等农副产品上所残存的微量农药。绝大多数农药都是由有机物组成的，次氯酸钠所释放出来的新态氧能氧化分解掉这些物质。这无疑对现代农业、果蔬包装业的发展具有重大推动作用。还有值得肯定的是，由于次氯酸钠发生器所生产的消毒液中不像氯气、二氧化氯等消毒剂在水中产生游离氯，所以一般难以形成因存在游离氯而生成不利于人体健康的致癌物质；也不像臭氧那样只要空气中存在很微弱的量（0.001mg/m³）便会对生命造成损伤和毒害；而且，还不会像氯气同水反应会最后形成盐酸那样，对金属管道造成严重腐蚀。 通过上述几种方案技术经济综合比较以及根据污水处理后尾水的用途，考虑到次氯酸钠消毒能抑藻、脱色、除臭和保持出厂水中余氯含量等优点，本工程推荐泸溪县城市污水厂采用次氯酸钠消毒方式。 6.产污环节 表5-3 项目运营期产污环节分析情况一览表 项目; 产污环节; 污染物; 排放方式. 废气; 污泥处置单元、格栅、提升泵池、污泥储池A/A/O池曝气段; NH3、H2S; 达标排放. A/A/O池缺氧、好氧段、二沉池、污泥回流池; NH3、H2S; 无组织排放. 废水; 尾水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 达标排放. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 达标排放. 固体废弃物; 格栅; 栅渣; 零排放. 污泥处置单元; 污泥; 合理处置. 员工; 生活垃圾; 零排放. 噪声; 设备; Leq（A）; 达标排放. 5.3施工期污染源分析 （1）施工期大气污染源分析 施工过程中产生的大气污染物主要是各类施工作业及建筑材料装卸和投料过程以及运输过程中产生的扬尘、装修产生的废气、施工机械及建筑材料运输时产生的汽车尾气等。 ① 扬尘 项目施工期采用商品混凝土，场区内不设混凝土拌合站，因此施工期产生的扬尘主要来自于土方开挖、建筑材料堆放及装卸过程、运输过程等，主要特征污染物为TSP。施工扬尘排放数量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。影响施工粉尘发生量的因素较多，较难进行定量，呈无组织形式排放。 ② 装修废气 由于本项目装修工程简单，可能极少量二甲苯和甲苯，该部分废气呈无组织形式排放。 ③ 机械及汽车尾气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，其主要污染成份是THC、CO和NOx，属无组织排放源。 （2）施工期水污染源分析 项目施工期间施工人员均在外食宿，整个施工期间仅有少量的施工人员生活污水产生，产生的污水主要为建筑施工污水。 建筑施工污水包括施工机械洗涤废水、施工现场清洗废水、建筑清洗废水、混凝土浇筑、养护、冲洗废水等，这部分污水主要污染物为SS、石油类，悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质。类比同类项目，主要污染物浓度SS为350mg/L、石油类10mg/L。 （3）施工期噪声污染源分析 噪声污染是施工期期间最主要的污染因子，建设期间的噪声有各种施工机械噪声和运输交通噪声。噪声的污染程度与所使用的施工设备的种类及施工队伍的管理等因素有关。类比同类项目，部分机械噪声源强见表5-4。 表5-4 工程施工机械噪声测试值 单位：dB (A) 序号; 机械类型; 测点距施工机械距离; 最大声级. 1; 挖掘机; 5m; 80. 2; 装载机; 5m; 70. 3; 混凝土输送泵; 5m; 85. 4; 振捣棒; 5m; 90. 5; 电焊机; 5m; 80. 6; 切割机; 5m; 90. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，则项目施工机械噪声源强约为：85~100dB(A)。 （4）施工期固废污染源分析 施工期固体废物主要包括施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 拟建污水厂施工人数约20人，每人每天排放生活垃圾按0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为10kg/d。这些生活垃圾若随意堆放，不仅影响市容，而且生活垃圾堆放时间长了，还会产生恶臭、渗滤液和蚊蝇等。因此，施工人员产生的生活垃圾应定点堆放，定时清运，由环卫人员统一按市政规划处置。 建筑安装的施工过程产生的建筑垃圾的成份主要是建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、包装袋等，产生量约1000t。应边施工边清除，废弃钢筋、废建筑模板、建筑材料下脚料均可以回收出售。不会造成当地环境的影响。 本项目新增改良型 A/A/O 池、二沉池、污泥浓缩池、鼓风机房、新增配电间等，大部分采取地上钢筋混凝土结构，开挖土石方量很少。 （5）生态环境 项目施工过程在施工区域因挖土、填土等不可避免导致土层松散，增加水土流失的可能性，致使土壤质地变粗，肥力下降，间接影响植物的生长发育，对区域生态完整性和稳定状况产生一定的影响。 5.4 运营期污染源分析 本工程属于区域污水治理工程，其目的是改善沅水水质，减少水污染物的排放量，但工程建成后仍存在一定的污染物排放，本项目改造过程利用市政污水管网进行临时调蓄，未施工污水处理单元正常运行。 （1）污水处理厂出水 污水处理厂自身产生的生活污水及构筑物的生产废水均排入厂区内的污水管，然后进入污水处理系统进行处理，对外界环境不会造成影响。城市污水经过处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准的A标准。 （2）废气 城市污水中会有氨气、甲硫醇、硫化氢、甲硫醚、三甲胺等化合物，这些物质在污水输送和处理过程中会散发恶臭，而且恶臭气体源源不断的排入大气，形成巨大的气溶胶，在处理厂及周边难以消散，对居民生活造成不利影响，对人群的身体及精神造成危害。类比同类项目，污水厂中各污水处理设施中臭气的来源与气味值见表5-5，污水处理厂臭气较大的地方，主要是污水预处理工段（格栅、提升泵池）和污泥处理工段（污泥浓缩池、污泥脱水机房等）。 表5-5 污水厂臭气来源与气味值 序号; 处理构筑物名称; 臭气气味值; 气味值波动范围. 1; 进水; 45; 25～80. 2; 格栅、泵站; 85; 32～136. 3; 沉砂池; 60; 30～90. 4; 一般负荷曝气池; 50; 2l～101. 5; 延时曝气法曝气池; 30; 10～43. 6; 二沉池; 30; 12～50. 7; 污泥泵井; 45; 26～82. 8; 污泥浓缩池; 200; 30～800. 9; 污泥脱水机房; 400; 50～770. 格栅、提升泵池、污泥浓缩池、污泥储池、A/A/O池厌氧段远离居民区布置，并设置道路及绿化隔离带。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究表明，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S，本项目污水处理厂处理规模为1.0万m³/d，计算出本项目恶臭污染物的产生源强为：NH30.245kg/h、2.15t/a；H2S0.009kg/h、0.079t/a。 表5-6 本项目工程恶臭污染物产生源强 序号; 构筑物; 产生速率 （kg/h）; 排放速率 （kg/h）. NH3; H2S; NH3; H2S. 1; 除臭系统 （提升泵池、格栅、污泥浓缩池、A/A/O池厌氧段等）; 0.245; 0.009; 0.245; 0.009. 5; 无组织排放; 0.245; 0.009; 0.245; 0.009. 6; 小计; 0.245; 0.009; 0.245; 0.009. （3）噪声 本项目的噪声是污水处理厂的机械设备，均为点源。本项目主要噪声源强值见表5-7。 表5-7 运行期的主要噪声源表 位置; 噪声源; 数量; 功率; 工况; 声级dB(A). 辅助房; 鼓风机; 3台; 75KW; 连续; 90. 污泥处置单元; 污泥泵; 2台; 7.5KW; 连续; 80. 提升泵池; 潜水泵; 3台; 37KW; 连续; 85. （4）固废 污水处理厂的固体废弃物主要来自污水、污泥处理过程中产生的栅渣、污泥、废包装袋以及员工产生的生活垃圾。 栅渣：根据现有工程栅渣量，确定污水处理厂栅渣量为1t/d，365t/a； ### 污泥：本项目污水处理规模1.0万m³/d，悬浮物进厂浓度240mg/L，出水浓度10mg/L，污泥含水率60%，则污泥量约2500t/a。 废包装袋：项目投加的药剂废包装袋约0.05t/a，具有再利用价值，属于一般固废，收集后外售给物资回收单位。 生活垃圾：本项目劳动定员22人，生活垃圾排放系数取0.5kg/人d，则生活垃圾产生量为4t/a。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 |  | TSP | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 装修废气 |  | 甲苯及二甲苯 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械及汽车尾气 |  | CO、THC、NOx | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 运营期 | 格栅、提升泵池、污泥处置单元、A/A/O池、二沉池、污泥回流池 |  | NH3 | 0.245kg/h | 0.245kg/h |
|  |  |  |  | H2S | 0.009kg/h | 0.009kg/h |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 |  | COD | 350mg/L，少量 | 通过格栅进入污水处理厂污水处理系统 |
|  |  |  |  | BOD5 | 200mg/L，少量 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 35mg/L，少量 |  |
|  |  |  |  | SS | 200mg/L，少量 |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 10mg/L，少量 |  |
|  |  | 建筑施工污水 |  | SS | 350mg/L，少量 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 10mg/L，少量 |  |
|  | 运营期 | 尾水 （1.0万m³/d） |  | COD | 400mg/L | 50mg/L |
|  |  |  |  | BOD5 | 210mg/L | 10mg/L |
|  |  |  |  | SS | 240mg/L | 10mg/L |
|  |  |  |  | NH3-N | 45mg/L | 8mg/L |
|  |  |  |  | TN | 50mg/L | 15mg/L |
|  |  |  |  | TP | 6mg/L | 0.5mg/L |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  |  | 生活垃圾 | 10kg/d | 建筑垃圾由渣土公司处置，生活垃圾经收集后，由环卫部门定期清运，固废零排放 |
|  |  |  |  | 建筑垃圾 | 1000t |  |
|  | 运营期 |  |  | 生活垃圾 | 4.0t/a |  |
|  |  |  |  | 栅渣 | 365t/a | 同生活垃圾一同处理 |
|  |  |  |  | 废包装袋 | 0.05t/a | 收集后外售 |
|  |  |  |  | 污泥 | 2500t/a | 经脱水机房处理后运至垃圾填埋场处理 |
| 噪 声 | 施工期 |  | 施工噪声 | 机械噪声 | 85~100dB（A） | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  | 运营期 |  | 运营期 | 设备噪声 | 80-90dB（A） | 达（GB22337-2008）中的4类标准和2类标准 |
| 主要生态影响 项目施工过程在施工区域因挖土、填土等不可避免导致土层松散，增加水土流失的可能性，致使土壤质地变粗，肥力下降，间接影响植物的生长发育，对区域生态完整性和稳定状况产生一定的影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 施工过程中产生的大气污染物主要是施工扬尘、装修废气、施工机械与车辆产生的尾气。 ① 扬尘 施工期间车辆在裸露场地行驶时和气候干燥又有风时，会产生大量的扬尘，从而使局部环境空气受到污染。在静风状态下，扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值，一般产生扬尘的距离范围在100m以内，如果遇到干旱无雨等季节，扬尘对周边的环境影响会加重。因此，施工期产生的粉尘及车辆运输产生的扬尘主要对施工区域及运输道路附近的空气质量将产生一定的不利影响，主要影响范围为施工运输道路附近。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Qy=0.123×V5×(W6.8)0.85×(P0.5)0.75 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆10t卡车在通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-1 汽车扬尘产生量 车速 P; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。由表7-2中数据可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005 m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表7-2 粉尘产生量 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由于扬尘的源强较低，根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。为了减少扬尘产生量，要求项目实施单位在施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4-5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可达到很好的降尘效果。相关洒水降尘试验资料如下表7-3。 表7-3 洒水降尘的试验资料 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 当施工场地洒水频率为4-5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围内。同时为有效防治项目施工扬尘可能产生的环境空气污染，根据《大气污染防治法》、《常德市大气污染防治行动计划实施方案》和常德市住房和城乡建设局关于印发《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》的通知--常建通〔2017〕50号，项目区施工过程中，环评提出建议采取以下防治措施： A、建设单位应在施工现场每一个大门口醒目位置按要求设置建筑施工扬尘防治公示牌，公示扬尘防治标准、防治措施和建设、施工、监理单位承担扬尘污染防治工作的具体责任人姓名以及扬尘监督管理主管部门、举报电话等信息。 B、房屋建筑工程（含拆除工程）施工现场四周应连续设置硬质密闭围挡，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏。位于城市主干路段的围挡高度不低于2.5米，城市次干道路段不低于2米，其他路段不低于1.8米，且围挡无乱张贴、乱涂画等现象。破损的围挡应及时更换，确保围挡整洁、美观。严禁使用单层彩钢板、竹笆、彩色编织布、安全网等易变形材料围挡。 市政基础设施工程施工现场的所有车辆、行人通行入口应设置连续、硬质密闭围挡，围挡高度不低于1.8米；底边要用砌体封闭，不得有泥浆外漏。无车辆、行人通行处可采用钢制护栏网隔离，护栏高度不低于1.8米。 C、施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2米设置1个高压雾化喷头，施工区域要能形成大量水雾，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物；施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于30分钟，时间间隔为10分钟。喷雾系统参数应满足规定标准。施工现场的塔吊应安装喷淋系统。 D、施工现场必须配备不少于1台满足规定标准的可移动、风送式喷雾机，适时开启降尘。 E、施工现场所有车辆出口应按规定设置自动冲洗设施，包括冲洗平台、自动洗车机、过水槽、冲洗软管、冲洗枪、排水沟、循环用水装置等，必须收集洗车过程中产生的废水和泥浆，确保车辆不带泥上路、净车出场。 F、施工现场内道路（含主次道）必须进行硬化（采用素土分层夯实、0.2米厚的不低于C20标号混凝土的做法），并针对项目实际情况形成环形道路，主干道宽度不小于3.5米。对于不能形成环形道路的，应设有不小于12米×12米的回车坪，回车坪地面必须进行硬化（做法同道路要求），道路两侧必须设排水沟。 G、施工现场的生活区、办公区、加工区、材料堆码区、停车场等须使用的地面必须进行硬化（除停车场可采用预制砖块铺设外，其余区域须采用素土分层夯实、0.1米厚的不低于C15标号混凝土的做法），确保地面坚实平整，不得有积水。 H、办公区、生活区应视具体情况进行绿化布置，绿化宜采用易成活、低成本植物。栽种树木的栽植区域应设置花坛，花坛内应铺草皮或满植灌木。 I、在非降雨期间，施工现场必须定期洒水降尘，洒水次数每天不得少于3次，确保施工现场道路保持潮湿状态，鼓励施工单位沿道路设置自动喷淋设施，实现自动洒水降尘。 J、施工现场围墙范围内所有闲置场地应进行硬化或绿化，闲置场地裸露地面的裸露时间不得超过7天。闲置时间在2个月以内的可采用满铺防尘网覆盖，闲置时间在2个月及以上的必须硬化或绿化。采用绿化方式的，必须先撒播速生植物如小麦、紫云英、黑麦草（冬季）、狗牙根（夏季）等，再用防尘网覆盖，待绿化植物成活后方可撤离防尘网。 K、施工现场应设置密闭式垃圾站、箱、桶。建筑垃圾存放应设垃圾池，垃圾池必须三面砌筑围挡，垃圾上方必须采用防尘网覆盖，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场。施工现场各作业面应做到每天工完场清。 采取以上措施后，施工期的扬尘能得到有效控制，对空气环境影响较小。 ② 装修废气 ### 本项目装修工程简单，仅产生少量废气，经扩散后基本无影响。 ③ 机械及汽车尾气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，这类污染源较分散且流动性大，污染物排放量小，为间歇性排放，其主要污染成份是THC、CO和NOx，经扩散和植被吸收后，对区域环境空气质量影响较小。同时汽车以及机械制造均有国标把控，因此该部分废气对环境影响较小。 ④ 小结 项目施工期主要大气污染物为施工作业及车辆运输产生的扬尘，扬尘的产生量与施工作业的方式以及采取的措施关系较大，通过合理的施工方式，以及本次环评提出的措施，扬尘对区域大气环境影响较小。装修废气与汽车尾气产生量较小，作业时间也较短，对当地大气环境影响小。 因此，落实本次环评提出的措施，项目建设对当地大气环境的影响较小。 （2）水环境影响分析 项目施工期产生的废水主要为建筑施工污水。 建筑施工污水包括施工机械洗涤、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等废水，这部分污水主要污染物为SS和石油类，该部分废水经格栅与进厂污水一并处理。 因为项目施工期间施工人员均在外食宿，整个施工期间仅有少量的施工人员生活污水产生，同建筑施工污水一同处理。 因此，在落实环评提出措施的前提下，项目施工期产生的废水对水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目施工期的噪声主要来自施工机械造成的固定声源噪声，其噪声值在85~100dB(A)之间。为准确判断施工噪声对其产生的影响，本环评对施工噪声进行预测如下： 施工期噪声源为各类施工机械，可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：L(r)——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； L(r0)——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； r0——L(r0)噪声的测点距离，m； 施工期主要机械噪声源为挖掘机、装卸机、升降机、切割机等，这些设备经基础减震处理后正常运行情况下的声级值在80~95dB(A)之间。根据上式，评价以施工最大噪声值95dB(A)计算施工噪声影响范围，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果如下： 表7-4 施工机械在不同距离处的噪声预测值 预测点; 5m; 10m; 20m; 30m; 55m; 60m; 100m; 120m; 130m; 140m. 预测值; 81.0; 75; 69.0; 65.5; 60.4; 59.8; 55.0; 53.4; 52.7; 52.1. 由上表可知，施工期噪声昼间在20m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间标准限值要求，夜间在100m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的夜间标准限值要求。 施工期阶段若不严格控制施工噪声，将会对周边环境敏感目标造成较大的影响。为了确保项目施工作业噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限制，同时减缓项目施工对周边居民产生影响，本次环评提出项目施工时应采取如下措施： ① 施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，在靠近敏感目标一侧，避免多个设备同时使用，减少对周围环境的影响； ② 在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，从源头控制噪声源强； ③ 施工设备需严格做好隔声、减振、消声等措施，控制设备噪声； ④ 施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大； ⑤ 夜间22：00～翌日6：00禁止施工； ⑥ 设置围墙进行作业，必要时在临敏感目标一侧设置隔声屏障； ⑦ 施工前加强与周围群众沟通，咨询群众对项目施工的意见和建议，夜间需要连续施工的需办理夜间施工审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 在严格落实以上措施，确保场界噪声排放《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求的前提下，可将对周边环境敏感目标的影响降至可接受水平。因此，项目施工期噪声对外环境影响不大。 （4）固体废物影响分析 项目施工期间的固废主要为建设过程中开挖的土石方、建筑垃圾和少量施工人员产生的生活垃圾。场地开挖的土石方尽量回填于项目区内，多余弃方和产生的建筑垃圾交由专业的渣土公司进行处置，生活垃圾用垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清运，做到日产日清。 本环评要求建设单位在渣土清运途中应注意采取以下措施： ①运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘； ②运输车辆必需采取防风遮盖措施，避免产生扬尘； ③运输途中应保持匀速行驶，严禁急停和超速，避免因震动引起的渣土洒落； ④夜间运输应禁止鸣笛，避免影响沿线居民休息。 因此，项目施工期固废均能合理处置，对外环境的影响较小。 （5）生态环境影响分析 项目的建设会在一定程度上改变土地原貌，破坏原有水土保持设施，项目建成后对生态环境的影响也随之消失，因此项目生态环境影响主要表现在施工期水土流失的影响。 对水土流失的影响主要在施工期，施工期由于项目施工、土石开挖、机械碾压等原因，破坏了工程范围内原有地貌和植被，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，堆放弃渣如不采取相应的水土流失防治措施将导致水土流失大量增加。为减小施工期污染物对环境影响，根据项目实际情况，本次环评提出以下水土流失防护措施： ① 合理安排施工时间，大面积破土的土建施工尽量避开雨季； ② 项目应尽量减少开挖面积以及减少施工面的裸露时间，对新产生的裸露地表的松土及时压实，施工单位应根据施工进程及时进行绿化； ③ 在施工准备期对项目区域地面进行加强硬化； ④ 新建临时排水沟以及临时沉砂池； ⑤ 设备堆放场、材料堆放场要加强防径流冲刷措施，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。施工过程产生的弃土，做到随挖、随运，同时均由专业渣土运输车按照渣土办规定统一处理。 综上所述，施工过程中，若水土流失防治措施采取到位，产生的新增水土流失能得到有效控制，不会给项目区及其周边环境带来危害。 （6）施工期环境管理措施 建立高效、务实的环境保护管理体系 ①建立信息沟通渠道，接受工程所在地各级环保主管部门的监督管理。 ②成立工程环保管理机构，并制定相应的环境管理办法。 ③委托有资质的环境监测单位按照施工期环境监测计划进行环境监测，落实施工期污染控制与生态保护措施，建立完善的监测结果报告制度。 ④促使施工建设管理与环境管理的有机结合，为实现工程的环境管理目标提供充足的资源保证，包括合格的环境管理人员、管理和治理资金的到位等。 ⑤充分利用工程支付的调节手段，将工程的环境保护工作落到实处。 （7）施工期环境影响分析总结论 施工期主要污染包括施工扬尘、施工废水、施工机械噪声及施工引起的水土流失。在落实本次环评提出的措施的前提下，项目施工扬尘可以得到有效控制能够达标排放，废水均能综合利用不外排，施工场地场界噪声能够达标排放，水土流失量可以大大降低。同时环评建议建设单位需加强与周边各个社区居民的沟通，并做好施工期现场公示工作，避免在周边居民不知情的情况进行开工建设，在落实以上要求的前提下，项目施工期对外环境的影响较小。 7.2 运营期环境影响分析 1、水环境影响分析及污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-5。 表7-5 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水坏境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m³/d，评价等级为一级；排水量＜500万m³/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清浄下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 本项目排放方式为直接排放，尾水排入沅江；废水排放量Q=10000m³/d，水污染物当量W=308405，根据表7-5可知，本项目地表水评级等级为二级评价。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.1总体要求可知，二级评价应定量预测建设项目水环境影响，本项目主要是处理生活污水，故本次评价预测水体选择沅江。 ①预测范围 根据本项目的排污特点，对可能受排水影响的沅江排污口附近下游河段进行预测。 ②预测时段 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表3确定，本项目的预测试单选择枯水期进行。 ③预测因子 根据导则和本项目的特点，本次预测的污染因子选择CODCr、NH3-N。 ④预测模式 本项目废水排入沅江，污水在靠近排污口的一岸形成贴岸的污染带。因此根据本项目的特点，环评根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.2-2018），混合过程段长度可由下式计算： Lm=0.11+0.70.5−aB−1.10.5−aB212uB2Ey 式中：Lm：混合过程段长度，m； B：水面宽度，m； a：排放口到岸边的距离，m； u：断面流速，m/s； Ey：污染物横向扩散系数，㎡/s，取0.41。 水质预测采用平面二维连续稳态排放模式： C(x,y)=Ch+mhΠEyuxexp(−uy24Eyx)exp(−kxu) 式中：C（x，y）：预测距离纵向x米、横向y米处污染物浓度，mg/L； m：污染物排放速率，g/s； Ey：污染物横向扩散系数，㎡/s； X：离排放口的距离，m； u：河流断面平均流速，m/s； k：污染物综合衰减系数，1/s； H：河流平均水深，m； a：排放口到岸边的距离，m； B：河流宽度，m。 ⑤预测参数如下： a水力参数 表7-6 沅江水文参数表 水期 项目; 平水期; 枯水期. 流量（m3/s）; 11; 2.2. 流速（m/s）; 0.11; 0.05. 平均水深（m）; 2; 1.5. 水面宽度（m）; 50; 30. 表7-7 沅江水文参数表 水期 项目; 平水期; 枯水期. 流量（m3/s）; 2065; 408. 流速（m/s）; 0.65; 0.30. 平均水深（m）; 4.0; 2.7. 水面宽度（m）; 800; 500. 河流比降; 3‰. 排污口与岸边距离; 0. b横向扩散系数My 采用泰勒法估算，公式： My=（0.05H+0.0065B）(gHI)1/2 式中H、B、I分别表示平均水深、水面宽度、水面比降。通过计算确定枯水期横向扩散系数My如下： 表7-8 沅江横向扩散系数表 水期 项目; 枯水期; 平水期. My（m2/s）; 0.954; 1.85. c耗氧系数K1 参考相关资料确定平水期、枯水期耗氧系数（衰减系数）K1如下： 表7-9 沅江衰减系数表 水期 项目; 枯水期; 平水期. CODcr; 0.227; 0.42. NH3-N; 0.10. d污染物背景浓度 为保险起见，本次预测选取环境质量现状水质监测数据中的最大值，背景浓度值见下表。 表7-9 沅江污染物背景浓度值 项目; CODcr; NH3-N. 背景值; 8.0; 0.42. e污染源强 由工程分析可知各预测因子排放强度，具体数据见表7-10。 表7-10 排放源强一览表 单位：g/s 项目; CODcr; NH3-N; 备注. 正常 排放; 污水排放量(m3/s); 0.29; 达标后外排. 排放浓度（mg/l）; 50; 5. 排放量（g/s）; 14.5; 1.45. 事故 排放; 污水排放量(m3/s); 0.29; 未经处理直接排放. 排放浓度（mg/l）; 400; 45. 排放量（g/s）; 63.8; 6.38. 表7-10 正常排放时尾水与沅江水混合后源强 预测时期; 混合废水量 m3/s; 污染物排放浓度(mg/L). COD; 氨氮. 平水期; 11.29; 8.87; 0.53. 枯水期; 2.49; 11.46; 0.93. 表7-13 非正常排放时尾水与沅江水混合后源强 预测时期; 混合废水量 m3/s; 污染物排放浓度(mg/L). COD; 氨氮. 平水期; 11.29; 11.24; 0.97. 枯水期; 2.49; 18.76; 1.91. （7）预测结果 ①尾水达标排放对沅江的预测结果及影响分析 从前面的工程分析知，本技改工程建成后，每天约1.0×104m3/d的污水向沅江排放，其尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准外排时，其主要污染物外排浓度为COD50mg/L，BOD 10mg/L，SS10mg/L，NH3-N8mg/L。依据污染负荷浓度减少值，预测沅江入沅江口下游10km范围内COD、NH3-N污染物浓度的预测情况见表7-14至7-17。 表7-14 平水期岸边排放COD预测浓度值 单位：mg/L X\c/Y; 0m; 5m; 10m; 15m; 20m; 50m; 100m; 200m; 500m; 800m. 10m; 14.7453; 13.2180; 10.2172; 8.0723; 7.2297; 6.9989; 6.9989; 6.9989; 6.9989; 6.9989. 20m; 12.4749; 11.9053; 10.5281; 9.0366; 7.9431; 6.9978; 6.9978; 6.9978; 6.9978; 6.9978. 30m; 11.4683; 11.1527; 10.3333; 9.3107; 8.3829; 6.9996; 6.9966; 6.9966; 6.9966; 6.9966. 40m; 10.8678; 10.6610; 10.1044; 9.3581; 8.6043; 7.0115; 6.9955; 6.9955; 6.9955; 6.9955. 50m; 10.4576; 10.3088; 9.8997; 9.3629; 8.7096; 7.0373; 6.9944; 6.9944; 6.9944; 6.9944. 100m; 9.4368; 9.3836; 9.2309; 8.9978; 8.7115; 7.2611; 6.9892; 6.9888; 6.9888; 6.9888. 200m; 8.7073; 8.6884; 8.6329; 8.5445; 8.4286; 8.5545; 6.9990; 6.9776; 6.9776; 69776. 500m; 8.0355; 8.0307; 8.0165; 7.9932; 7.9614; 7.6475; 7.1324; 6.9450; 6.9440; 6.9440. 1000m; 7.6572; 7.6012; 7.5873; 7.5025; 7.4238; 7.3045; 7.2077; 6.9111; 6.8882; 6.8882. 4000m; 6.9339; 6.9305; 6.9213; 6.9156; 6.9078; 6.8996; 6.8597; 6.7141; 6.5595; 6.5579. 7000m; 6.5128; 6.5103; 6.5076; 6.5012; 6.4985; 6.4902; 6.4800; 6.4032; 6.2470; 6.2351. 10000m; 6.1465; 6.133; 6.1392; 6.1374; 6.1334; 6.1301; 6.1273; 6.0791; 5.9444; 5.9208. 表7-15 枯水期岸边排放COD预测浓度值 单位：mg/L X\c/Y; 0m; 5m; 10m; 15m; 20m; 50m; 100m; 200m; 500m. 10m; 13.137; 12.0417; 9.7952; 8.0454; 7.2631; 7.1122; 6.9987; 6.9987; 6.9987. 20m; 11.3374; 10.9312; 9.9268; 8.7896; 7.8982; 7.3489; 6.9974; 6.9974; 6.9974. 30m; 10.5394; 10.3147; 9.7225; 8.961; 8.2382; 7.7032; 6.9961; 6.9961; 6.9961. 40m; 10.0631; 9.916; 9.5156; 8.9665; 8.3927; 7.7028; 6.9947; 6.9947; 6.9947. 50m; 9.7376; 9.6318; 9.3383; 8.9199; 8.4565; 7.7135; 6.9934; 6.9934; 6.9934. 100m; 8.9264; 8.8887; 8.7798; 8.612; 8.4031; 7.7044; 6.9876; 6.9869; 6.9869. 200m; 8.344; 8.3306; 8.2912; 8.228; 8.1447; 7.6248; 7.0006; 6.9738; 6.9737. 500m; 7.7988; 7.7954; 7.7853; 7.7688; 7.7461; 7.5048; 7.1139; 6.9361; 6.9345. 1000m; 7.4777; 7.4765; 7.473; 7.4671; 7.4589; 7.3255; 7.1464; 6.8954; 6.8692. 4000m; 6.78; 6.7789; 6.7678; 6.7532; 6.7421; 6.7355; 6.7271; 6.6187; 6.488. 7000m; 6.3263; 6.3205; 6.3189; 6.3128; 6.3102; 6.3089; 6.3031; 6.2475; 6.1344. 10000m; 5.9201; 5.9192; 5.9178; 5.9157; 5.9122; 5.9099; 5.9069; 5.8732; 5.7921. 表7-16 平水期岸边排放NH3-N预测浓度值 单位：mgL X\c/Y; 0m; 5m; 10m; 15m; 20m; 50m; 100m; 200m; 500m; 800m. 10m; 0.6262; 0.6262; 0.5601; 0.4303; 0.3374; 0.3143; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291. 20m; 0.528; 0.528; 0.5034; 0.4438; 0.3792; 0.3208; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291. 30m; 0.4845; 0.4845; 0.4708; 0.4354; 0.3911; 0.3322; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291. 40m; 0.4586; 0.4586; 0.4496; 0.4255; 0.3932; 0.3333; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291. 50m; 0.4409; 0.4409; 0.4344; 0.4167; 0.3919; 0.3312; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291. 100m; 0.3969; 0.3969; 0.3946; 0.388; 0.3779; 0.3205; 0.2909; 0.2909; 0.2909; 0.2909. 200m; 0.3658; 0.3658; 0.3649; 0.3625; 0.3587; 0.3178; 0.2918; 0.2908; 0.2908; 0.2908. 500m; 0.3379; 0.3379; 0.3377; 0.3371; 0.3361; 0.3122; 0.2987; 0.2906; 0.2906; 0.2906. 1000m; 0.3236; 0.3236; 0.3235; 0.3233; 0.3229; 0.3101; 0.304; 0.2911; 0.2901; 0.2901. 4000m; 0.3042; 0.3042; 0.3042; 0.3029; 0.3022; 0.3016; 0.3009; 0.2944; 0.2876; 0.2875. 7000m; 0.2974; 0.2974; 0.2974; 0.2972; 0.2969; 0.2965; 0.296; 0.2925; 0.2855; 0.2849. 10000m; 0.2927; 0.2927; 0.2927; 0.2926; 0.2924; 0.2922; 0.2919; 0.2897; 0.2835; 0.2824. 表7-17 枯水期岸边排放NH3-N预测浓度值 单位：mg/l X\c/Y; 0m; 5m; 10m; 15m; 20m; 50m; 100m; 200m; 500m. 10m; 0.6385; 0.5765; 0.4493; 0.3502; 0.306; 0.2911; 0.291; 0.291; 0.291. 20m; 0.5367; 0.5137; 0.4568; 0.3924; 0.342; 0.298; 0.291; 0.291; 0.291. 30m; 0.4916; 0.4788; 0.4453; 0.4022; 0.3613; 0.2998; 0.2909; 0.2909; 0.2909. 40m; 0.4647; 0.4563; 0.4337; 0.4026; 0.3701; 0.3002; 0.2909; 0.2909; 0.2909. 50m; 0.4463; 0.4403; 0.4237; 0.4; 0.3738; 0.3013; 0.2909; 0.2909; 0.2909. 100m; 0.4007; 0.3985; 0.3924; 0.3829; 0.371; 0.3004; 0.2909; 0.2908; 0.2908. 200m; 0.3683; 0.3675; 0.3653; 0.3617; 0.357; 0.2999; 0.2921; 0.2906; 0.2906. 500m; 0.3391; 0.3389; 0.3383; 0.3374; 0.3361; 0.302; 0.3002; 0.2901; 0.2901. 1000m; 0.3237; 0.3237; 0.3235; 0.3231; 0.3227; 0.3098; 0.3049; 0.2906; 0.2891. 4000m; 0.3006; 0.3006; 0.3006; 0.2998; 0.2991; 0.2985; 0.2975; 0.2913; 0.2837. 7000m; 0.2907; 0.2907; 0.2907; 0.2905; 0.2901; 0.2898; 0.2893; 0.2861; 0.2795. 10000m; 0.283; 0.283; 0.283; 0.283; 0.2828; 0.2825; 0.2822; 0.2802; 0.2754. 以上预测结果说明如下： a 沅江平水期，污水处理厂尾水达标排放排入沅江，由上表知，尾水中COD在沅江入沅江口一侧浓度值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准的污染带，由于水体的自然净化作用，此区域之外的下游及旁侧的河道范围，COD的浓度值也符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。NH3-N的浓度值能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。 b 沅江枯水期，污水处理厂尾水达标排放排入沅江，由上表知，尾水中COD在沅江入沅江口一侧浓度值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准的污染带，由于水体的自然净化作用，此区域之外的下游及旁侧的河道范围，COD的浓度值能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。NH3-N的浓度值能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。 ②未经处理直接排放时预测结果及影响分析 预测结果见表7-18～表7-21。 表7-18未处理直接排污时平水期岸边排放对沅江COD （叠加背景值）的预测影响 单位：mg/l X\c/Y; 0m; 5m; 10m; 15m; 20m; 50m; 100m; 200m; 500m; 800m. 10m; 16.7519; 14.829; 11.0508; 8.3504; 7.2894; 6.9989; 6.9989; 6.9989; 6.9989; 16.7519. 20m; 13.8937; 13.1766; 11.4426; 9.5648; 8.188; 6.9979; 6.9978; 6.9978; 6.9978; 13.8937. 30m; 12.6267; 12.2293; 11.1977; 9.9101; 8.742; 7.0004; 6.9966; 6.9966; 6.9966; 12.6267. 40m; 11.8709; 11.6105; 10.9097; 9.9701; 9.021; 7.0156; 6.9955; 6.9955; 6.9955; 11.8709. 50m; 11.3548; 11.1674; 10.6523; 9.9311; 9.1538; 7.0484; 6.9944; 6.9944; 6.9944; 11.3548. 100m; 10.0709; 10.0039; 9.8117; 9.5182; 9.1578; 7.3317; 6.9893; 6.9888; 6.9888; 10.0709. 200m; 9.1553; 9.1315; 9.0617; 8.9504; 8.8045; 7.4446; 7.1035; 6.9975; 6.9981; 9.1553. 500m; 8.3183; 8.3122; 8.2943; 8.265; 8.225; 7.5524; 7.2007; 7.0121; 6.9911; 8.3183. 1000m; 7.8563; 7.8542; 7.8479; 7.8374; 7.8229; 7.6655; 7.2904; 7.0224; 6.9874; 7.8563. 4000m; 7.0312; 7.031; 7.0302; 7.0289; 7.0271; 7.0172; 7.0038; 6.9921; 6.9772; 7.0312. 7000m; 6.5848; 6.5847; 6.5844; 6.5838; 6.583; 6.5734; 6.5629; 6.5205; 6.5102; 6.5848. 10000m; 6.2053; 6.2053; 6.2051; 6.2048; 6.2043; 6.1991; 6.1813; 6.154; 6.1406; 6.2053. 表7-19 未处理直接排污时平水期岸边排放对沅江NH3-N （叠加背景值）的预测影响 单位：mg/L X\c/Y; 0m; 5m; 10m; 15m; 20m; 50m; 100m; 200m; 500m; 800m. 10m; 0.8283; 0.7223; 0.5142; 0.3654; 0.307; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291. 20m; 0.6709; 0.6314; 0.5359; 0.4324; 0.3566; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291. 30m; 0.6012; 0.5793; 0.5224; 0.4515; 0.3871; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291. 40m; 0.5596; 0.5452; 0.5066; 0.4549; 0.4026; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291. 50m; 0.5312; 0.5209; 0.4925; 0.4528; 0.4099; 0.2939; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291. 100m; 0.4608; 0.4571; 0.4465; 0.4303; 0.4105; 0.3098; 0.2909; 0.2909; 0.2909; 0.2909. 200m; 0.4109; 0.4096; 0.4058; 0.3996; 0.3916; 0.3123; 0.3023; 0.291; 0.2909; 0.2909. 500m; 0.3665; 0.3661; 0.3652; 0.3635; 0.3613; 0.3224; 0.3102; 0.2912; 0.2901; 0.2901. 1000m; 0.3438; 0.3436; 0.3433; 0.3427; 0.3419; 0.3332; 0.3124; 0.2917; 0.2901; 0.2901. 4000m; 0.3142; 0.3142; 0.3141; 0.3141; 0.314; 0.314; 0.314; 0.2908; 0.29; 0.29. 7000m; 0.305; 0.305; 0.3049; 0.3049; 0.3049; 0.3049; 0.3049; 0.2951; 0.2875; 0.2836. 10000m; 0.299; 0.299; 0.299; 0.299; 0.299; 0.299; 0.2987; 0.2941; 0.2842; 0.2825. 以上预测结果说明如下： 沅江平水期，污水处理厂在非正常排放的情况下，在排污口下游到下游10000m沅江COD均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；在排污口下游至下游10000m处沅江河段的氨氮满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 表7-20 未处理直接排污时枯水期岸边排放对沅江COD （叠加背景值）的预测影响 单位：mg/L X\c/Y; 0m; 5m; 10m; 15m; 20m; 50m; 100m; 200m; 500m. 10m; 19.2261; 17.0443; 12.5694; 9.0838; 7.5255; 6.9987; 6.9987; 6.9987; 6.9987. 20m; 15.6427; 14.8335; 12.8327; 10.5674; 8.7918; 6.9974; 6.9974; 6.9974; 6.9974. 30m; 14.0543; 13.6067; 12.4272; 10.9101; 9.4704; 6.9974; 6.9974; 6.9974; 6.9974. 40m; 13.1068; 12.8138; 12.0162; 10.9224; 9.7794; 10.8234; 11.9947; 7.2308; 6.9974. 50m; 12.4598; 12.2491; 11.6645; 10.831; 9.9079; 9.3042; 7.2232; 7.0143; 6.9935. 100m; 10.8505; 10.7753; 10.5584; 10.2241; 9.808; 8.3567; 6.9884; 6.9878; 6.9869. 200m; 9.7033; 9.6766; 9.5981; 9.4723; 9.3062; 8.0123; 7.0178; 6.9892; 6.989. 500m; 8.6563; 8.6495; 8.6294; 8.5964; 8.5513; 8.0108; 7.2134; 7.1123; 6.8972. 1000m; 8.0814; 8.079; 8.0719; 8.0601; 8.0439; 8.0025; 7.4215; 7.1349; 6.8692. 4000m; 7.074; 7.0737; 7.0729; 7.0714; 7.0694; 7.0423; 6.0012; 6.9213; 6.6234. 7000m; 6.5428; 6.5427; 6.5423; 6.5417; 6.5408; 6.5239; 6.4966; 6.2358; 6.1605. 10000m; 6.0966; 6.0966; 6.0964; 6.096; 6.0956; 6.0823; 6.0703; 5.9987; 5.8415. 以上预测结果说明如下： 沅江枯水期，污水处理厂尾水未经处理直接排入沅江，经预测，尾水由于水体的自然净化作用，排污口下游及旁侧的河道范围，COD的浓度值能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。 表7-21 未处理直接排污时枯水期岸边排放对沅江NH3-N （叠加背景值）的预测影响 单位：mg/L X\c/Y; 0m; 5m; 10m; 15m; 20m; 50m; 100m; 200m; 500m. 10m; 1.2474; 1.0768; 0.7267; 0.4541; 0.3322; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291. 20m; 0.9673; 0.904; 0.7474; 0.5702; 0.4313; 0.291; 0.291; 0.291; 0.291. 30m; 0.8431; 0.8081; 0.7158; 0.5971; 0.4845; 0.2917; 0.2909; 0.2909; 0.2909. 40m; 0.7691; 0.7462; 0.6838; 0.5982; 0.5088; 0.2944; 0.2909; 0.2909; 0.2909. 50m; 0.7186; 0.7021; 0.6564; 0.5912; 0.5189; 0.2993; 0.2909; 0.2909; 0.2909. 100m; 0.5932; 0.5873; 0.5703; 0.5441; 0.5116; 0.3332; 0.2908; 0.2908; 0.2908. 200m; 0.5043; 0.5022; 0.4961; 0.4862; 0.4732; 0.3423; 0.2995; 0.2922; 0.2908. 500m; 0.4251; 0.4245; 0.423; 0.4204; 0.4168; 0.3573; 0.3275; 0.2999; 0.2901. 1000m; 0.3844; 0.3842; 0.3836; 0.3827; 0.3814; 0.3674; 0.3325; 0.3173; 0.2878. 4000m; 0.3306; 0.3306; 0.3305; 0.3304; 0.3302; 0.3221; 0.3123; 0.3047; 0.2961. 7000m; 0.3131; 0.3131; 0.3131; 0.313; 0.3129; 0.3102; 0.3012; 0.2988; 0.2944. 10000m; 0.3015; 0.3015; 0.3015; 0.3015; 0.3014; 0.301; 0.2994; 0.2908; 0.2825. 沅江枯水期，污水处理厂尾水未经处理直接排入沅江，经预测，尾水中NH3-N在沅江入沅江口一侧形成长约10m，最宽处约5m的浓度值超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准的污染带，由于水体的自然净化作用，此区域之外的下游及旁侧的河道范围，NH3-N的浓度值能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。 综止所述，污水直排对沅江水体水质均有不利影响，形成一定长度和宽度的污染带，在沅江枯水期，无论是影响的程度还是影响的范围均大于平水期。 排污口设置： 项目尾水通过涵洞连续排放至项目北侧沅江，排放口地理坐标为：E110°11′13.2″，N28°13′19.7″，排放口所在沅江段为工业用水区，建设单位在排放口设置了标识标牌及采样井，且排污口位于白沙饮用水水源保护区下游，本项目为污水处理厂体质改造项目，改造后的工艺正常运行情况下能满足排放要求，故排污口设置合理，湖南省生态环境厅关于泸溪县白沙城市污水处理厂入河排污口设置的批复详见附件10。 2、环境空气影响评价分析 （1）评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-22 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-23 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m³); 标准来源. NH3; 二类区; 一小时; 200.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. H2S; 二类区; 一小时; 10.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. （2）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-24 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 678034.43; 3110788.07; 131; 100; 50; 6; NH3; 0.245; kg/h. H2S; 0.009. （3）项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-25 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.6 °C. 最低环境温度; -12 °C. 土地利用类型; 林地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. （4）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-26 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax (μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; NH3; 200.0; 0.4976; 1.95; /. H2S; 10.0; 0.1866; 0.77; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为氨气，Pmax值为1.95%，Cmax为0.4976μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不需要进一步预测。 （5）卫生防护距离计算 出于对项目环保从严要求的考虑，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中计算公式进行项目卫生防护距离的计算，计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/Nm3 L——工业企业所需卫生防护距离，m r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据污染物源强及当地的年均风速构成类别从表7-27查取。 表7-27 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000<L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别1）. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2 2～4 ＞4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 140. B; ＜2 ＞2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; ＜2 ＞2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; ＜2 ＞2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：1）工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的允许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 表7-28 卫生防护距离计算参数及结果表 污染参数; 排放 速率; 面源 宽度; 面源 长度; 面源 高度; L(m); 提级后大气防护距离. NH3; 0.245kg/h; 15m; 20m; 6m; 2.832; 50m. H2S; 0.009kg/h; 15m; 20m; 6m; 2.174; 50m. 参照卫生防护距离标准制定方法的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Q/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。根据项目卫生防护距离计算结果，建设项目的防护距离为：以原生产车间边界外扩100米范围，本项目卫生防护距离覆盖范围内不应修建居住区、学校、医院等大气环境敏感建筑物。卫生防护距离包络线图如下图。 100m 图7-1 卫生防护距离包络线图 经调查，卫生防护距离范围内无敏感点，卫生防护距离内，规划均无长期居住人群分布，今后在此范围内应禁止新建居民定居点、医院、学校等敏感保护目标。 本工程采用成熟工艺，运转散发的臭味较少，为减少臭味散发，将产生臭源的构、建筑物加盖，厂区平面布置中，将气味大污泥处理区集中布置在远离厂前区的夏季主导风向的下风向。厂内生产管理及辅助建筑布置在夏季主导风向的上风向。在厂区内加强平面绿化和垂直绿化，吸收阻隔气味，生产区和厂前区之间设绿化隔离带。厂区四周种植宽带绿叶乔木，并间杂灌木作防护带，减少气味向厂外扩散。 采取上述措施后，污水处理厂臭气对厂区内、外环境影响较小。 （3）声环境影响预测 本扩建工程污水处理厂所在区域声环境功能区划为2类和4类区（项目场界西侧临国道319），噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)；其他三面执行2类标准：即昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 。 根据工程分析提供的噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值，并考虑多声源迭加，对污水处理厂进行预测。 预测模式采用《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ/T2.4-2008）中的工业噪声预测模式。 声环境影响预测选用等距离衰减模型进行计算： LP=LW−20logr−8+10logQ−i=13ΔLi 式中：LP——距声源r米处的声压级dB(A)； LW——点声源的声功率级dB(A)； r——评价点距声源的径向距离(m)； Q——声源的指向性因子； ΔLi——屏障衰减，一般考虑壁厚屏障衰减、空气吸声衰减和温度影响衰减。 对于室内的噪声源还考虑室内声压级分布和厂房隔声，计算模型为： SPL=SWL+10logQ4πr2+4R室内声压级公式： 式中：SPL——室内墙壁某一点处声压级分布dB(A)； SWL——独立噪声设备的声功率级dB(A)； R——房间常数； r——室内某点距声源的距离(m)； Q——独立声源的指向性系数。 厂房内隔声量公式： TC=i=1nSi⋅Tii=1nSi 式中：Tc——组合墙的平均透射系数； Ti——组合墙中不同结构的透射系数； Si——组合墙中不同结构所占的面积； n——组合墙中不同结构类型的种类数。 本扩建工程污水处理厂内噪声污染主要来源于各类水泵、鼓风机及其他运行设备等，源强为80-95dB(A)，项目主要噪声设备集中布置于厂区北面格栅处，考虑到鼓风机位于辅助房中，大部分提升泵设计在地下，对噪声的衰减约为20dB(A)，取衰减后的源强为75dB；利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见表7-29。 表7-29 污水处理厂界昼、夜间噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测方位; 厂区东（50m）; 厂区南（30m）; 厂区西（230m）; 厂区北（3m）; 东侧居民（60）; 南侧居民（30）. 预测时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 41.0; 41.0; 45.4; 45.4; 27.8; 27.8; 65.4; 45.4; 39.4; 39.4; 45.4; 45.4. 背景值; 54.2; 43.5; 51.3; 43.3; 52.1; 43.7; 55.8; 44.2; 49.6; 41.9; 50.2; 42.3. 预测值; 54.4; 45.4; 52.3; 47.8; 52.1; 43.8; 65.8; 45.4; 50; 43.8; 51.4; 47.1. 标准值; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 70; 55; 60; 50; 60; 50. 超标值; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 5.8; 15.4; 0; 0; 0; 0. 由以上表可知，本项目东面、南面、西面噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，北侧能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类标准限值，考虑到离居民点较近，环评建议噪声设备尽量密闭运行，做好隔声、减震措施。 （4）固体废物处理分析 本项目营运期产生的固体废弃物主要是栅渣、污泥、废包装袋和生活垃圾。 栅渣：污水经过格栅拦截，部分大块的固体废弃物将被拦截下来，收集后与生活垃圾一起交环卫部门处置。 污泥：污泥经过脱水机房处理后（含水率60%），密封车辆外运至垃圾填埋场处理。 废包装袋：项目投加的药剂废包装袋约0.05t/a，具有再利用价值，属于一般固废，收集后外售给物资回收单位。 生活垃圾：生活垃圾经统一收集后交环卫部门处理。 根据《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》环办[2010]157号，污泥参照危险废物管理，因此污水处理厂应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告，禁止污泥运输单位、处理处置单位接收无转移联单的污泥，从事污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。 为避免污泥运输过程对沿线环境影响，本次环评对污泥运输提出以下要求： ①污水处理厂要建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向、运输车辆牌照号等情况； ②若污泥转移数量、去向、运输路线发生变化的，需及时向城管局和环保局报告； ③污泥运输车辆应采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施，并制定环境事故应急预案，防止突发事件伴生污染。 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013 年修订）》（GB18599-2001），一般生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），生活垃圾由环卫部门处理。 总的来说，经采取上述措施后，本项目营运期固体废物处置率100%，对环境影响不大。 - （5）地下水影响分析 污水处理厂若防渗措施不到位，污水在处理的过程中，会通过土壤向下渗透，从而造成地下水的污染。为了防止对地下水环境的污染，所以必须对水处理构筑物进行防渗处理。 本工程将污水埋地管道、粗格栅、细格栅、提升泵房、A/A/O生物池、二沉池、机械絮凝池、消毒池、储泥池、污泥泵房等处理构筑物、污泥脱水机房等构筑物划分为地下水重点污染防治区，贮水构筑物采用现浇钢筋混凝土结构，抗渗等级大于等于P6，对大型水池类构筑物留设沉降缝或温度收缩缝，对建（构）筑物受力的关键部位，予以适当加强，并在缝内设钢板止水带，必要时使用一些混凝土抗裂防渗外加剂，提高混凝土的抗渗性能。通过上述措施，能确保污水不会渗入地下，从而杜绝对地下水造成污染。因此，本项目对地下水影响较小。 - （6）营运期生态环境影响分析 本工程的建设本身是一个环保公益工程，对泸溪县的可持续发展将起重要的作用。本工程的建设是与城市化密切联系的，其建成并投入使用将对本地区经济的建设、城区的合理规划、居民生活环境的改善等方面提供强有力的支持。项目建成后，对城市生态系统的影响是正面影响大于负面影响。虽然在运营过程中，项目排放的尾水和污泥将对城市的生态系统造成一定的不利影响，但总体来说，本工程的建设在对城市生态系统的影响方面，正面影响大于负面影响。 水生态系统可分为流水生态系统（河流）和静水生态系统（湖泊、水库）。本工程的性质是将集水范围内原排放于沅江、沅江的生活污水收集并处理至达标后集中排放，大大减少了污水中各污染物的数量，其富营养化程度降低，对沅江、沅江水生态系统起了相当大的正面作用，大大改善了本地区的水体质量。 项目选址区没有国家规定的珍稀、濒危保护植物，且该区域也非国家规定的特殊生态环境保护区。 项目建设将使植被发生变化，原有植被将随着场地平整过程消失或数量减少。随着植被的消失，建设范围内的大部分动物将会迁移到附近的农田和灌草丛中，部分动物可能会因为植被破坏而死亡，从而使区域内的动物数量有所减少。拟建工程建设面积较小，对陆地生物种类损失影响轻微，对生态环境的影响较小。 拟建工程建设过程中，应严格执行水土保持方案的要求。虽然对原有的生态环境产生了一些不可逆转的影响，但是由于拟建工程只对局部狭小地带的植被破坏，不会影响附近的生态系统结构和功能，附近的农业生态系统和城镇生态系统的主导地位没有动摇。 拟建工程建成后，应加强厂区绿化。绿化时进行多层次的绿化，选择合适的植物种类进行乔、灌、草合理搭配，其生态效应将可得到适当的补偿，从而减少拟建工程建设对生态环境的影响。 总体而言，本工程的建设对沅江、沅江水生态系统和陆生生态系统将产生积极的作用。 （7）环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地点环境敏感性确定环境风险潜势，按照（HJ/T169-2018）中表1确定评价工作等级。环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级。风险潜势为Ⅳ级以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，进行简单分析即可。 表7-30 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见（HJ/T169-2018）附录A。. 建设项目环境风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）判定。危险物质及工艺系统危险性（P）按（HJ/T169-2018）附录C中的方法进行判定，环境敏感程度（E）按（HJ/T169-2018）附录D中的方法进行判定。 （1）危险源识别 本项目消毒工艺为添加次氯酸钠，运营期的环境风险事件主要是：①暴雨、洪水引发的污水溢流导致的排放；②污水处理设备由于停电或其它原因造成设备故障而引发废水处理不达标导致的事故排放。 ①.暴雨和洪水引发的事故 污水处理站建设地面标高高于洪水水位，故本项目地坪标高及尾水排放口标高均高于工程河段洪水水位，能够满足防洪要求，即使出现20年一遇的洪水也不会淹没厂区及尾水排口，故本项目被洪水淹没的可能性非常小。 ②.设备故障引发的事故排放 设计中主要设备采用国产优质设备，自动监控水平较高。因此，本污水处理厂发生设备故障事故的可能性小。造成设备无法正常运行的最大原因为市政停电，若突然中断供电将可能导至活性污泥的死亡，情况严重时可使整个污水处理厂陷入瘫痪。污水处理工程因设备故障或停电导致部分或全部污水未经处理直接排放，从而污染水质。 本项目采用添加次氯酸钠消毒，判定项目环境风险潜势（P）为Ⅰ，对照评价工作等级划分表可知，进行简单分析即可。 （3）简单分析基本内容 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A中表A.1的内容填写下表： 表7-31 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 泸溪县城市污水处理厂提标改造工程项目. 建设地点; （湖南）省; （湘西）自治州; （/）区; （泸溪）县; （/）园区. 主要危险物质及分布; 次氯酸钠. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污水处理设备，导致废水未经处理，直接排放。. 风险防范措施要求; ①当污水处理设备失效，导致事故排放时立即通知相关人员，关闭鸭栏泄洪闸（电排）闸门拦截； ②加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用，特别是确保在线监测仪的正常使用。 ③设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，设置进厂、出厂污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理站。 ④编制详细的环境风险应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/. 4、平面布局合理性 - 本项目厂区呈矩形，综合楼位于厂区最北侧，由北往南依次为格栅、生化反应池、二沉池、混合池、反应池、沉淀池、滤布滤池、消毒接触池、污泥回流池、消毒剂储存池、污泥脱水机房等，厂区平面布置是根据厂区地形、周围环境、处理工艺及进、出水位置等条件，将全厂的管理与处理建筑物合理联合起来，在厂区总体布置中，预处理建筑物、生化处理建筑物等每个区域用道路与绿化带隔开，起到缓冲过度的作用，也美化了环境，综上，本项目平面布置合理。 - 5、选址和理性分析 本项目选址位于城镇水体的下游，污水基本上可自流进厂，处理后能重力排放，且在尾水排放口下游无饮用水源地；有良好的工程地质条件，避免地质灾害发生；与规划居住区、公共设施保持一定的卫生防护距离；无拆迁，少占地，远近期结合，并预留了发展用地；靠近沅江，便于处理后出水的排放；在满足卫生防护距离100m、并落实各项污染防治措施、减少对周围环境的影响前提下，从环境影响角度分析，本项目选址可行。 6、国家产业政策及相关政策符合性分析 （1）与国家产业政策相符性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）确定，本项目属于再生水利用技术与工程，为环保工程，属于第一类鼓励类项目：鼓励类之二十二类（城市基础设施）。因此本项目符合国家产业政策。 （2）与《水污染防治行动计划》相符性分析 根据《水污染防治行动计划》第一条中第二点“强化诚征生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水IV类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A标准排放”，本项目出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，因此，本项目与《水污染防治行动计划》相符。 （3）“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 根据湖南省人民政府《关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20号），全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持，罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘、资、沅、澧的源头区及重要水域。本项目选址位于泸溪县武溪镇319国道旁，不在以上生态保护红线范围内，也未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，不属于泸溪沅水风景名胜区，如附图7所示，从选址上符合生态保护红线划定的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目营运期废水、废气经相应设施处理后可实现达标排放；生产噪声经隔声和距离衰减后可达标排放；项目固体废物均可得到妥善处置。在采取本评价提出各项环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 本项目用水主要是生活用水，生产所用能源为电能，水资源及能源消耗量均不大，不属于高耗能和资源消耗型项目。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 2016 年 8 月，湖南省发展和改革委员会发布关于印发《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（湘发改规划[2016]659 号），项目选址不属于重要生态功能保护区范围内，不在《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内，本项目符合。 4、本项目与“三挂钩”机制符合性分析 根据“环环评[2016]150号”文件相关要求，现符合性分析如下： 表7-32 “三挂钩”符合性分析 序号; “三挂钩”具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态 功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依 法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文 件; 本项目不在生态 红线范围内。; 符合. 2; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环 境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 已对照区域环境质量目标， 进行分析预测，项目建设对环境质量的影响小，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 符合. 3; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、 土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环 评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内 项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策 提供重要依据。; 本项目所在地资 源完全能够满足 本项目需求。; 符合. 4; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底 线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等 差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管 理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源 配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分 发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束 作用。; 本项目符合产业 政策的规划。; 符合. 5; 加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要探索 清单式管理，在结论和审查意见中明确“三线一单” 相关管控要求，并推动将管控要求纳入规划。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，应当根据规划环评结论和审查意见予以简化。; 本环评编制过程 中明确了“三线一单”的相关管控要求，并将其管控要 求作为规划的重要依据; 符合. 6; 建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对 于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违 法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力 的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施。; 本项目环境污染风险较小，环境污染防治措施较为有效， 且本项目能够满足区域环境容量的要求。; 符合. 7; 建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境 质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区 域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环 评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。; 本项目在采取相 应环保措施后能 够满足区域环境 质量改善目标管 理要求; 符合. 7、环境管理及监测计划 （1）环境管理 项目营运期环境管理根据项目所在区域的环境特点，设立环境管理部门，配备专职管理人员，对区域内进行环境监督、管理工作。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。 环境管理的职能为：制定和实施各项环境管理计划；委托监测部门对项目区域内环境质量跟踪监测；对生活垃圾收集、清理情况的管理；检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行；不定期地进行巡查，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调；协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查等活动。 表7-33 营运期环境管理一览表 防治对象; 防治措施; 监管方式. 废水; 污水处理厂处理排入沅江; 抽样监测. 废气; 加强绿化; 实地调查. 噪声; 水泵采取减振基础并采取坐垫空架处理、加强进出车辆的管理; 实地调查. 固体废物; 生活垃圾由环卫部门收集，脱水后的污泥也定期清运; 实地调查. （2）环境监测计划 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解项目区的环境质量状况。本项目的环境监测分施工期和营运期进行，可委托当地环境监测站执行，环境监理计划包括环境空气、噪声和水环境。 本项目环境监测计划包括水、气、声三部分，环境监测计划见下表： 表7-34 环境监测计划 要素; 阶段; 监测地点; 监测目的; 监测频次. 大气; 施工期; 项目施工地; TSP; 随机抽样监测. 营运期; 厂界四周; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/季，每次7天. 噪声; 施工期; 厂界四周; 等效连续声级; 随机抽样监测. 营运期; 厂界四周; 等效连续声级; 1次/季，每次2天. 水; 施工期; 项目雨水排放口; SS、CODcr; 1次/季，每次3天. 营运期; 进水口; CODcr、NH3-N、TP、水温、水量等; 在线监测. 出水口; 在线监测. 8、环保投资与竣工环境保护验收内容 本项目投资估算总金额3861万元。工程环保投资3861万元，环保投资占工程总投资的100%。各项环保投资详见表7-35。 表7-35 环保投资分项 9、环保竣工验收 时段; 名称; 环保设施名称; 投资（万元）. 施工期; 废水处理; 沉淀池; 1. 扬尘控制; 围挡、洒水; 3. 噪声控制; 设施消声器和隔音等降噪措施; 1. 固废处理; 垃圾收集及清运; 2. 水土流失; 排水系统、渣土覆盖、施工地生态恢复; 5. 小计; 12. 营运期; 废水处理; 防渗透系统; 3849. 现有工程改造及提标系统. 污水处理系统. 废气治理; 除臭系统. 噪声防治; 消声减振、吸声设备. 固废处理; 污泥脱水处置系统. 生态保护; 场区场界绿化. 小计; 3849. 合计; 3861. 项目环保竣工验收内容见下表。 表7-36 项目环保竣工验收一览表 序号; 治理对象; 环保设施; 达到标准. 1; 废气; H2S、NH3; 厂区绿化，合理布局; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 中标准值. 2; 地表水; 生活污水; 化粪池后进入厂区污水处理工艺; 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A 标准. 处理废水; 污水处理系统. 3; 地下水; 地下水下渗; 防渗层; 处理后不会对环境造成影响. 4; 噪声 治理; 设备噪声; 采取消声、隔声措施等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 5; 固废 治理; 栅渣; 收集后由环卫部门处理; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 生活垃圾. 污泥; 污泥处理系统处理; 外运至垃圾填埋场处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改要求. 本项目三本账 表7-37 项目三本账 主要污染源; 技改前排放情况; 以新带老削减量; 技改后排放量; 技改前后增减量. 臭气; NH3; 2.15t/a; /; 2.15t/a; /. H2S; 0.009t/a; /; 0.009t/a; /. 水; 尾水; 水量; 10000m³/d; 0; 10000m³/d; 0. COD; 219t/a; 36.5t/a; 182.5t/a; -36.5t/a. BOD5; 73t/a; 36.5t/a; 36.5t/a; -36.5t/a. SS; 73t/a; 36.5t/a; 36.5t/a; -36.5t/a. NH3-N; 54.75t/a; 25.55t/a; 29.2t/a; -25.55t/a. TN; 73t/a; 18.25t/a; 54.75t/a; -18.25t/a. TP; 3.65t/a; 1.825t/a; 1.825t/a; -1.825t/a. 固废; 生活垃圾; 4t/a; 0; 4t/a; 0. 栅渣; 365t/a; 0; 365t/a; 0. 污泥; 2500t/a; 0; 2500t/a; 0.

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 |  | TSP | 加强地面洒水以及道理硬化 | 达标排放 |
|  |  | 装修废气 |  | 甲苯及二甲苯 | 加强通风 | 对环境影响小 |
|  |  | 机械及汽车尾气 |  | CO、THC、NOx | 加强绿化 | 对环境影响较小 |
|  | 运营期 | 臭气 |  | NH3、H2S | 加强绿化 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 建筑施工污水 |  | SS、石油类 | 通过格栅进入污水处理厂污水处理系统 | 达标排放 |
|  |  | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 |  |  |
|  | 运营期 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 |  |  |
|  |  | 尾水 |  | CODCr 、BOD5、 SS 、NH3-N、 TN、 TP 、PH | 通过本项目污水处理工艺处理达标后排放 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  |  | 生活垃圾 | 建筑垃圾清运至指定地点，生活垃圾由环卫部门定期进行清运 | 零排放 |
|  |  |  |  | 建筑垃圾 |  |  |
|  | 运营期 |  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
|  |  |  |  | 栅渣 |  |  |
|  |  |  |  | 污泥 | 外运至垃圾填埋场 |  |
| 噪 声 | 施工期 |  | 施工噪声 | 机械噪声 | 合理布局，隔声降噪 | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  | 运营期 |  | 运营期 | 设备噪声 | 设备密闭运行、隔声、减振、消声处理，绿化 | 达（GB12348-2008）中的2类和4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期应在项目区设置临时排水沟和临时沉砂池，并加强地面硬化，防治水土流失；同时本项目施工期较短，对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

# 9 结论与建议

| 12.1结论 泸溪县城市污水处理厂提标改造工程项目位于泸溪县武溪镇319国道旁，主要建设内容为新建规模为1.0 万 m3/d 的二级处理系统， 采用改良A2/O 处理工艺，污水经处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-4002）中表1一级A标准，项目尾水排入北面沅江。项目总投资3861万元。 （1）产业政策符合性结论 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）确定，本项目属于再生水利用技术与工程，为环保工程，属于第一类鼓励类项目：鼓励类之二十二类（城市基础设施）。因此本项目符合国家产业政策。 项目在采取本环评报告提出的污染防治措施后，污染物均能达标排放，项目厂区布局能保证物流和人流畅通，生产和办公分区明确，项目平面布局合理。 （2）环境质量现状结论 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，六项污染物部分均能达标，故本项目所在区域为环境空气质量达标区。 - 地表水环境质量现状 沅江评价河段三断面中的监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，说明目前该评价河段地表水环境质量良好。 声环境质量现状 根据对项目场界声环境现状监测结果可知，项目北侧监测点场界噪声能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类标准限值，其他监测点场界噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。 （5）生态环境 经现场调查，项目所在地植被现状良好，主要为一些区域常见的动植物，评价范围内无国家、地方保护濒危珍稀野生动植物。水土流失较低，未发生地质灾害。 （5）施工期环境影响分析结论 ① 大气环境影响分析结论 项目施工期主要大气污染物为施工作业及车辆运输产生的扬尘，扬尘的产生量与施工作业的方式以及采取的措施关系较大，通过合理的施工方式，以及本次环评提出的措施，扬尘对区域大气环境影响较小。装修废气与汽车尾气产生量较小，作业时间也较短，对当地大气环境影响小。因此，落实本次环评提出的措施，项目建设对当地大气环境的影响很小。 ② 水环境影响分析结论 项目施工期产生的废水主要包括施工人员的少量生活污水和建筑施工污水。生活污水和建筑施工污水经格栅进入本项目污水处理厂污水处理系统。因此，在落实本次环评提出措施的前提下，项目施工期产生的废水对地表水环境影响较小。 ③ 声环境影响分析结论 在严格落实环评提出措施，确保场界噪声排放《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求的前提下，可将对周边环境敏感目标的影响降至可接受水平。因此，项目施工期噪声对外环境影响不大。 ④ 固体废物影响分析结论 项目施工期间的固废主要为建设过程中开挖的土石方、建筑垃圾和少量施工人员产生的生活垃圾。场地开挖的土石方尽量回填于项目区内，多余弃方和产生的建筑垃圾交由专业的渣土公司进行处置，生活垃圾用垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清运，做到日产日清。因此，项目施工期固废均能合理处置，对外环境的影响较小。 ⑤ 生态环境影响分析结论 施工期对生态环境的影响主要是加剧水土流失的影响。采取本次环评提出的措施后，可以减少施工期造成的水土流失，新增水土流失能得到有效控制，对周围生态环境影响较小。 （6）运营期环境影响分析结论 ①大气环境影响分析 运营期间大气污染主要是污水处理厂的格栅、污泥储泥池、污泥脱水间产生的恶臭。根据第七章的分析，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）8.1.2条规定，不进行进一步预测与评价。 综上，本次评价认为，在落实各项环保措施之后，本项目对大气环境的影响是可以接受的。 ②水环境影响分析 本项目尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，判定为地表水二级评价。根据第七章的预测分析，本项目建成后尾水正常排放及事故排放，预测结果均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（COD20mg/L、NH3-N1.0mg/L）。 综上分析，本项目废水经收集处理后能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，项目的建设有利于改善项目所在区域的水功能环境，并为保障当地人民身体健康，促进当地环境、经济和社会持续、协调发展做出积极的贡献。同时，也有利于减轻纳污水体的水质污染压力，有利于区域流域治理。 ③声环境影响分析 本项目噪声源主要为各类设备噪声，噪声值预测值未超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的标准。建议选用隔声及消声性能好的建筑材料，在设备安装和设备与管路连接处，采用减振垫或柔性接头等措施进行减振降噪处理。另外，在安装水泵厂房内，其值班室或操作间的门窗和墙壁要进行隔声处理，减少噪声对操作人员的干扰。采取相应措施后，经厂内绿化及距离的衰减后，经预测，厂界处声压级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准，对周围声环境的影响较小。 ④固体废物 项目产生的固体废物（沉砂、剩余污泥和厂区的生活垃圾）时清运有效处置，对周围环境不会产生明显影响。 总结论： 综上所述，泸溪县城市污水处理厂提标改造工程项目符合环境保护相关法律法规要求，符合国家产业政策，符合区域总体规划，采用了先进的污水工艺，可行的污染防治措施，环境风险可控。项目建成能达到改善城区及周边水体水环境质量的目的，该工程的建设具有良好的环境效益、社会效益和经济效益；从环境保护的角度看，该工程建设是可行的。 12.2建议与要求 - 加强厂区整体绿化，重点为厂址西面、北面，广种阔叶桥木及灌木，使树木发挥美化、吸臭、吸味、隔声降噪作用 - 加强运输管理，减少噪声及扬尘对运输道路沿线敏感点的影响。 （2）本项目为城市生活污水处理厂，其工艺主要针对生活污水特点设置。地方环境管理部门和城市管理部门共同制定汇水区排污管理政策，从严控制进入污水干管的工业污水水质，现有企业必须预处理达标后，才能进入管网，并严格控制污染型企业进驻本项目纳污范围。 |  |
| --- | --- |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |